## 第1页
湘质监统编 施2020-56
隐蔽工程检查验收记录
单位（子单位） 工程名称： |  |  |  |  | 验收日期： |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 编号： |  |  | 001
分项工程名称 | [6 empty] | 隐蔽日期 |  |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
隐蔽项目 | [6 empty] | 隐蔽部位
| 隐蔽依据：根据图号 |  |  |  | ，设计变更/洽商/技术核定单（编号 | [15 empty] | )及
有关国家现行标准等。
| 主要材料名称： |  |  | 规格、型号：
隐蔽内容：
检查结论：
| □同意隐蔽 | □不同意隐蔽，修改后复查
复查结论：
| 复查人： |  |  |  |  | 复查日期： |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
施工单位
项目专业工长签字： |  |  | 项目专业质量检查员签字： | [7 empty] | 专业技术负责人签字（项目章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
监理(建设)单位验收结论：
监理（建设）项目部（章）
专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)签字： | [10 empty] | 年 月 日
设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证
设计单位参加验收人意见：
验收人签名： | [10 empty] | 年 月 日
注：1.该记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收。2.记录时应首先说明是否按设计图号施工，如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图；凡有、无设计变更，监理（建设）单位的旁站监督人均应在备用竣工图上签字认可后，才能办理该部位隐蔽验收手续。3.隐蔽验收时，必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目，一般项目的内容要求全数检查，凡有不合格处必须整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。4.检查评定结论必须语言规范，并针对主控项目、一般项目，特别是结构构造措施的内容要求，填写真实可靠的结果或结论。5.隐蔽部位要按隐蔽内容拍摄现场照片作为该记录附件。6.检验批、隐蔽验收质量责任人现场履职照片，过程质量责任标识牌按湘建建【2018】135号文件附件1-3要求。7.隐蔽工程主要内容详见隐蔽工程填写说明页。

## 说明1
隐蔽工程内容填写说明
1、土建工程主要的隐蔽验收记录：
（1）地基验槽：建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时，应由勘察、设计单位提出处理意见。
（2）桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况，嵌岩桩的岩性报告等。
（3）支护工程：对锚杆进行编号，检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护亦按此做好隐检。
（4）土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。包括设计标高、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度等。
（5）地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
（6）预应力工程：预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置；成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气兼泌水孔；局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置；预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置等。
（7）墙体砌筑：圈梁、构造柱与墙拉结筋的数量、规格及设置情况等。
（8）钢结构工程：检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐防火处理等。检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等；钢结构的焊接、保温的措施等。
（9）装配式结构工程：混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置等；钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度等；钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度等；预埋件、预留管线的规格、数量、位置等。
（10）幕墙工程：预埋件（或后置埋件）；构件的连接节点；变形缝及墙面转角处的构造节点；幕墙防雷装置；幕墙防火构造；预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；构件的连接节点；幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵；隐框玻璃板块的固定；幕墙防雷连接节点；幕墙防火、隔烟节点；单元式幕墙的封口节点等。
（11）装饰细部工程：预埋件（或后置埋件）；护栏与预埋件的连接节点。
（12）楼地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
（13）屋面工程：检查基层、找平层、保温层、防水层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。
（14）钢筋工程：纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等，钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度等；箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度等；钢筋抗震构造、抗裂和抗渗质量常见问题专项治理构造；预埋件的规格、数量、位置；梁、柱节点交接处，若有混凝土高低标号钢丝网拦截区域构造做法（梁和柱分开浇筑的情况，并还要留置砼试块）等。
（15）抹灰：抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施；不同材料基体交接处的加强措施等。
（16）外墙防水：外墙不同结构材料交接处的增强处理措施的节点；防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件及收头等部位的节点；防水层的搭接宽度及附件层等。
（17）饰面板安装：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程检查；龙骨安装；连接节点；防水、保温、防火节点；外墙金属板防雷连接节点等。
（18）饰面砖：基层和基体；防水层等。
（19）吊顶：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况；吊顶内管道、设备的安装及水管试压、风管严密性检验；木龙骨防火、防腐处理；埋件；吊杆安装；龙骨安装；反支撑及钢结构转换层等。
（20）轻质隔墙：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置；骨架隔墙轴设备管线的安装及水管试压；木龙骨防火及防腐处理；预埋件或拉结筋；龙骨安装；填充材料的设置等。

## 说明2
（21）裱糊工程：检查基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包内衬材料等。
（22）门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结；高层金属窗防雷连接节点等。
（23）墙体节能工程：保温层附着的基层及其表面处理；保温板粘结或固定；被封闭的保温材料温度；锚固件及锚固节点做法；增强网铺设；抹面层厚度；墙体热桥部位处理；保温装饰板、预置保温板或预制保温墙板的位置、界面处理、板缝、构造节点及固定方式；现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面；保温隔热砌块墙体；各种变形缝的节能施工做法等。
（24）幕墙节能工程：保温材料厚度和保温材料的固定；幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处保温、密封构造；构造缝、结构缝处的幕墙构造；隔气层；热桥部门、断热节点；单元式幕墙板块间的接缝构造；凝结水收集和排放构造；幕墙的通风换气装置；遮阳构件的锚固和连接等。
（25）门窗节能工程：对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法和门窗附框等。
（26）岩棉薄抹灰外墙外保温工程：基层墙体及其处理；岩棉条或岩棉板的粘结及锚固；岩棉条或岩棉板的厚度；玻纤网的铺设及层数；锚栓类别、数量与锚固深度以及锚栓的抗拉承载力；抹面层厚度；各加强部位及门窗洞口和穿墙管线部位的处理；墙体热桥部位处理等。
（27）屋面节能工程：基层及其表面处理；保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方式；板材缝隙填充质量；屋面热桥部位处理；隔汽层等。
（28）地面节能工程：基层及其表面处理；保温材料的种类、厚度；保温材料粘结；地面热桥部位处理等。
2．安装工程主要的隐蔽验收记录
（1）建筑给水、排水及采暖工程隐蔽记录
a．直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽、管井、不进人吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，以及有防水要求的套管：检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度；防水套管的定位及尺寸；管道连接作法及质量；附件使用，支架固定，以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。
b．有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
c．埋地的采暖、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：检查安装位置、标高、坡度；支架做法；保温层、保护层设置等。
d．供暖节能工程：防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度。
e．地源热泵换热系统节能工程：地源热泵埋管换热系统的管道的连接。
（2）建筑电气工程隐蔽记录
a．埋于结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。
b．利用结构钢筋做的避雷引下线：检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况等。
c．等电位及均压环暗埋：检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。
d．接地极装置埋设：检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等。
e．外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。
f．不进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
g．不进人吊顶内的线槽：检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其他管线的位置关系等。
h．直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。
i．不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
j．有防火要求时，桥架、电缆沟内部的防火处理。
（3）通风与空调工程隐蔽记录
a．敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高、材质，接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否合理，是否符合要求，是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查风道、风管穿过变形缝处的补偿装置。

## 说明3
b．有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备：检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面的空隙应填实。
（4）电梯工程隐蔽记录
a．检查电梯承重梁、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。
b．电梯的电气安装隐蔽验收同建筑电气。
（5）智能建筑工程隐蔽记录
a．电气安装隐蔽验收同建筑电气。
b．特殊部位按规范要求。
3．隐蔽内容拍摄现场照片要求
工程隐蔽验收必须拍摄照片存档。照片贴页详见《建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页》施2020-57,照片栏贴3×5英寸彩色照片。工程验收责任标识牌照片需按照湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建筑施工质量管理标准化考评实施细则》的通知（湘建建〔2018〕135号）文件附件3的要求进行拍摄，隐蔽工程照片拍摄要求（反映隐蔽验收内容和质量验收通病防治内容要求，项目技术负责人应明确隐蔽验收部位拍摄照片要求）。