消防设施操作员竞赛题库

目  录

培训模块一 职业道德	3

培训模块二 消防工作概述	7

培训模块三 燃烧和火灾基本知识	11

培训模块四 建筑防火基本知识	26

培训模块五 电气消防基本知识	50

培训模块六 消防设施基本知识	64

培训模块七 初起火灾处置基本知识	83

培训模块八 计算机基础知识	95

培训模块九 相关法律、法规知识	102

培训模块一 职业道德

培训项目1 职业道德基本知识

一 单选题

- 职业是指从业人员为获取（  ）所从事的社会工作类别。

A职业技能   B主要生活来源   C职业资格      D社会经验

- 职业分类是指以工作性质的同一性或相似性为（  ），对社会职业进行的系统划分与归类。

A基本原则    B基本方法      C基本步骤      D分类方法

- 下列关于职业类型划分，说法错误的是（  ）。

A第一大类，包括党的机关、国家机关群众团体和社会组织、企事业单位负责人

B第二大类，包含专业技术人员

C第三大类，包含办事人员和有关人员

D第四大类，包含农、林、牧、渔业生产及辅助人员

4、下列关于职业类型划分，说法错误的是（  ）。

A第四大类，包含专业技术人员

B第五大类，包含农、林、牧、渔业生产及辅助人员

C第六大类，包含生产制造及有关人员   D第七大类，包含军人

5、国家职业技能标准（简称职业标准）是指通过（  ），描述胜任各种职业所需的能力，客观反映劳动者的知识水平和技能水平的评价规范。

A职业技能鉴定法  B业绩评定发 C专家评审法 D工作分析方法

- 下列关于道德的含义，说法不正确的（  ）。

A一个社会道德的性质、内容，是由社会生产方式、经济关系决定的。

B道德是以善与恶，好与坏，偏私与公正等作为标准来整人们之间的行为的。

C道德是由专门的机构来指定和强制执行的，而不是依靠社会舆论和人们的内心信念、传统思想和教育的力量来调整的。

D根据马克思主义理论，道德属于社会上层建筑，是一种特殊的社会现象。

- 马克思主义伦理学认为，道德是人类社会特有的，由（  ）决定的。

A内心信念  B风俗习惯  C社会经济关系  D社会舆论

- 职业道德的基本要素不包括那一项（  ）。

A职业理想  B职业技能  C职业良心   D职业荣誉

- （  ）是人们对职业活动目标的追求和向往是人们的世界观、人生观、价值观在职业活动中的集中体现。它是形成职业态度的基础，是实现职业目标的精神动力。

A职业理想   B职业态度  C职业义务    D职业纪律

- （  ）是从业者精神境界、职业道德素质和劳动态度的重要体现。

A职业态度    B职业义务   C职业理想   D职业纪律

二  多选题

- 职业需具备的特征有（    ）。

A目的性   B社会性   C稳定性   D规范性和群体性

- 职业属性包括（    ）。

A职业的社会属性           B职业的规范性

C职业的功利性             D职业的技术性和时代性

- 消防设施操作员职业主要工作任务有（    ）。

A值守消防控制室

B参加公司内部技术培训

C操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施

D检测火灾火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施

- 职业资格分别通过（    ）等方式进行评价，对合格者授予职业资格证书。

A业绩评定  B专家评审   C培训考试    D职业技能鉴定

- 凡职业（工种）关系到（    ）等，由国家有关法律和国务院决定将其纳入为准入类职业资格。其中，消防设施操作员就属于准入类职业资格。

A公共安全  B人身健康   C生命财产安全   D公共利益

- 消防设施操作员国家职业技能标准包括（    ）方面的内容，含有设施监控、设施操作、设施保养、设施维修、设施检测、技术管理和培训六个职业功能。

A职业概况 B基本要求    C工作要求   D权重表

7、根据道德的表现形式，人们通常把道德分为（    ）。

A家庭美德  B社会公德    C职业道德   D思想品德

8、职业道德的基本要素包括（    ）。

A职业理想            B职业态度         C职业义务

D职业纪律和职业良心、职业作风           E职业荣誉

- 职业道德作为职业行为的准则之一，与其它职业行为准则相比，体现出（    ）特征。

A鲜明的行业性        B适用范围的有限性  C表现形式的多样性

D一定的强制性        E相对稳定性和利益相关性

- （   ）是我国每名从业人员都应奉行的职业道德基本规范。

A爱岗敬业    B诚实守信   C办事公道    D服务群众、奉献社会

三 判定题

1、职业是指从业人员为了获取主要生活来源所从事的社会工作类别。（  ）

2、职业的时代性也称为职业的经济性，是指职业作为人们赖以谋生的劳动过程所具有的逐利性。（  ）

3、职业的技术性是指由于社会进步和科学技术的发展，人们的生活方式、习惯等因素的变化导致职业打上了符合时代要求的烙印。（  ）

4、职业分类是指以工作性质的同一性或相似性为基本原则，对社会职业进行的系统划分与归类。（  ）

5、职业分类作为制定职业标准的依据，是促进人力资源标准化、规范化管理的重要基础性工作。（  ）

6、消防设施操作员职业定义为：从事建（构）筑物消防设施运行、操作、和维修、保养、检测等工作的人员。（  ）

7、职业资格是对从事某一职业所必备的学识和能力的基本要求。（   ）

8、职业技能标准既反映了企业和用人单位的用人要求，也为职业技能等级认定工作提供依据。目前，我国已颁布1000余个国家职业技能标准。（   ）

9、消防设施操作员国家职业技能标准包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容，含有设施监控、设施操作、设施保养、设施维修、设施检测五个职业功能。（   ）

10、消防设施操作员国家职业技能标准以“职业技能为导向，职业活动为核心”的指导思想，对消防设施操作员从业人员的职业活动内容进行规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。（   ）

培训项目1 职业道德基本知识答案

- 单选题：

- B2.A3.D4.A5.D6.C7.C8.B9.A10.A

- 多选题：

- ABCD2.ABCD3.ACD4.ABD5.ABC6.ABCD7.ABC8.ABCDE9.ABCDE10.ABCD

- 判断题：

1.√2×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.×10.×

培训项目二2 职业守则

一、单选题

- （  ）是指在社会活动中把保障人的需求作为根本。

A以人为本   B生命至上    C忠于职守    D严守规程

- 生命至上的要求不包括（  ）。

A安全第一    B责任担当   C预防为主    D救人第一

- （  ）是指以高度负责的职业道德精神，在本岗位上尽职尽责，时刻做好为消防事业献出生命的准备。

A忠于职守   B英勇顽强  C遵纪守法   D爱岗敬业

- （  ）是指严格按照国家消防安全方针、政策、法律、条例、标准、规程和有关制度等进行操作。

A钻研业务   B精益求精   C严守规程    D忠于职守

- （  ）是消防设施操作员做好本职工作的客观基础和基本需要。

A以人为本   B生命至上   C忠于职守    D钻研业务

- 不属于钻研业务的是（  ）。

A不断提高自身综合素质    B增强以人为本的消防安全意识

C努力做到专和博的统一    D树立终身学习的理念。

- （  ）是消防设施操作员应该具备的最基本的心里素质。

A生命至上    B忠于职守   C精益求精    D临危不乱

- 科学处置是指以（  ）为前提，科学合理地选择有针对性的火灾处置措施，妥善处理各种险情。

A安全第一    B减少火灾危害    C生命至上    D以人为本

二、多选题

1、消防设施操作员职业守则的内容是（    ）。

A以人为本，生命至上      B忠于职守，严守规程

C钻研业务，精益求精      D临危不乱，科学处置

2、以人为本的要求（    ）。

A增强以人为本的消防安全意识    B在消防安全管理中体现以人为本

C树立终身学习的理念            D营造以人为本的消防安全氛围

3、忠于职守包括（    ）。

A认真工作   B责任担当   C爱岗敬业  D一丝不苟

4、严守规程的要求包括（    ）。

A遵章守纪    B责任担当   C一丝不苟    D坚持原则

5、下列符合精益求精的要求的是（    ）。

A追求完美的工作表现       B追求精益求精的“工匠精神 ”

C追求卓越的创新精神       D追求不断提高自身的综合素质

6、临危不乱的要求有（    ）。

A自身的综合素质           B精湛的业务能力

C过硬的心理素质           D完善的应急预案

7、科学处置的要求包括（    ）。

A增强工作预见性           B提高快速反应能力

C科学应对突发事件         D追求完美的工作表现

培训项目二2 职业守则答案

- 单选题：

- A 2、B  3、A  4、C  5、D  6、B  7、D  8、B

- 多选题：

- ABCD  2、ABD  3、ABC  4、ACD  5、ABC  6、BCD  7、ABC

培训模块二 消防工作概述

培训项目1 消防工作的性质和任务

一、单选题

- 《消防法》规定，（   ）领导全国的消防工作。

A国务院  B公安部消防局    C地方各级人民政府   D国务院应急管理部门

- 消防工作的中心任务是（   ），一旦发生火灾要做到“灭得了”，最大限度的减少火灾造成的人员伤亡和财产损失，全力保障人民群众安居乐业和经济社会安全发展。

A做好灭火工作   B防范火灾发生   C做好救援工作   D预防火灾隐患

3、依照《中华人民共和国消防法》的规定，（   ）对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

A省级以上人民政府消防救援部门

B县级以上地方人民政府消防救援机构

C市级以上地方人民政府应急管理部门

D县级以上地方人民政府应急管理部门

4、公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的（   ）申请消防安全检查。

A地方各级人民政府

B县级以上地方人民政府应急管理部门

C县级以上地方人民政府应急救援机构

D公安机关

5、举办大型群众性活动，承办人应当依法向（   ）申请安全许可。

A消防救援机构    B公安机关    C安监部门   D文化机关

二、多选题

1、火灾是一种（     ），这种灾害随着人类用火的历史而伴生。

A不受时间、空间限制  B化学反应   C发生频率很高的灾害    D物理反应

2、消防工作的性质：我国的消防工作是一项由（     ）、专业队伍与社会各方面协同、群防群治的预防和减少火灾危害，开展应急救援的公共消防安全的专门性工作。

A政府统一领导   B部门依法监督    C单位全面负责   D公民积极参与

3、消防工作的特点（     ）。

A社会性      B行政性    C经常性   D技术性

4、消防工作的任务具体如下：（     ）。

A做好火灾预防工作         B做好灭火及综合性救援工作

C做好消防宣传教育工作     D加强消防科研工作

5、下列哪项可以做好火灾预防工作（     ）。

A制定消防法规和消防技术规范   B制定消防发展规划

C编制城乡消防建设规划         D全面落实消防安全责任

6、下列哪项可以做好火灾预防工作（     ）。

A加强城乡公共消防设施建设和维护管理   B开展全民消防宣传教育

C加强社区消防安全管理                D建立灭火应急救援指挥体系

7、做好灭火及综合性救援工作包括（     ）。

A建立灭火应急救援指挥体系   B制定灭火应急处置预案

C加强灾害事故预警监测       D加强灭火和应急救援队伍建设

三、判断题

- 消防是指火灾防护和灭火救援等的统称。（   ）

培训项目1 消防工作的性质和任务答案

一、单选题：

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B

二、多选题：

1.AC  2.ABCD  3.ABCD  4.AB  5.ABCD  6.ABC  7.ABCD

三、判断题：

1.×

培训项目2 消防工作的方针和原则

一、单选题

1、我国消防工作贯彻的方针是（  ）。

A以防为主，防消结合    B预防为主，防消结合

C以人为主，物资为次    D以防为主，以消为辅

2、（   ）领导全国的消防工作，（   ）负责本行政区域的消防工作。

A国务院，各级消防救援机构          B预防为主 防消结合

C公安部消防局，各级公安消防机构    D国务院，地方各级人民政府

3、县级以上地方各级人民政府消防工作职责不包括（   ）。

A督促所属部门和下级人民政府落实消防安全责任制

B组织制定灭火救援应急预案并组织开展演练

C加大消防投入，保障消防事业发展所需经费

D建立灭火救援社会联动和应急反应处理机制

4、（   ）对全国的消防工作实施监督管理。

A国务院  B公安部消防局  C地方各级人民政府  D国务院应急管理部门

5、（   ）负责社会福利、特困人员供养、救助管理、未成年人保护、婚姻、烈士纪念、军休军供、养老院等民政服务机构审批或管理中的行业消防安全。

A民政部门   B消防救援机构  C人力资源社会保障部门  D住房城乡建设部门

6、（   ）负责职业培训机构、技工院校审批或管理中的行业消防安全;做好政府专职消防队员、企业专职消防队员依法参加工伤保险工作，将消防法律法规和消防知识纳入公务员培训，职业培训内容。

A民政部门   B消防救援机构  C人力资源社会保障部门  D住房城乡建设部门

7、（   ）负责依法对流通领域消防产品质量实施监督管理，查处流通领域消防产品质量违法行为。

A人力资源社会保障部门       B工商行政管理部门

C民政部门                   D安全生产监督管理部门

8、（   ）负责依法督促特种设备生产单位加强特种设备生产过程中的消防安全管理，在组织制定特种设备产品及使用标准时，应充分考虑消防安全因素，满足有关消防安全性能及要求，积极推广消防新技术在特种设备产品中的应用。

A人力资源社会保障部门       B质量技术监督部门

C民政部门                   D安全生产监督管理部门

9、（   ）是社会的基本单元，是消防安全责任体系中最直接的责任主体。

A政府        B单位        C部门         D公民

10、机关、团体、企业、事业单位等按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施（    ）至少进行一次全面检测，确保完好有效。

A每年        B每半年       C每季度       D每月

二、多选题

1、消防工作的原则是（    ）、公民积极参与。

A政府统一领导   B领导以身作则   C部门依法监督      D单位全面负责

2、县级以上地方各级人民政府消防工作职责包括（     ）。

A建立常态化火灾隐患排查正在机制

B依法建立国家综合性消防救援对和政府专职消防队

C组织领导火灾扑救和应急救援工作，组织制定灭火应急预案并组织开展演练

D建立灭火救援社会联动和应急反应处置机制

3、省、自治区、直辖市人民政府消防工作职责包括（     ）。

A除履行县级以上人民政府规定的职责外，还应当定期召开政府常务会议、办公会议，研究部署消防工作

B针对本地区消防安全特点和实际情况，及时提请同级人大及其常委会制定、修订地方性法规，职责制定、修订政府规章、规范性文件

C将消防安全的总体要求纳入城市总体规划，并严格审核

D加大消防投入，保障消防事业发展所需经费

三、判定题

- 国务院领导全国的消防工作；地方各级消防救援部门负责本行政区的消防工作。（  ）

- 县级以上人民政府应急管理部门对本行政区域的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关负责实施。（  ）

3、消防救援机构对消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责。（  ）

4、消防救援机构负责学校、幼儿园管理中的行业消防安全；指导学校消防安全教育宣传工作，将消防安全教育纳入学校安全教育活动统筹安排。（  ）

5、同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的消防通道、安全出口、建筑消防设施和消防车道进行统一管理。（  ）

6、任何人都有参加有组织的灭火工作的义务。（  ）

培训项目2  消防工作的方针和原则答案

- 单选题：

- B2.D3.C4.D5.A6.C7.B8.B9.B10.A

- 多选题：

- ACD2.ABCD3.ABCD

- 判断题：

- ×2.×3.√4.×5.√6.×

培训模块三 燃烧和火灾基本知识

培训项目1 燃烧基本知识

一、单选题

1、燃烧是可燃物与       作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）发烟现象。

（A）氧化剂       （B）还原剂      （C）催化剂      （D）稳定剂

2、在CB5907-86《消防基本术语·第一部分》中将燃烧定义为：可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有       现象。

（A）发光         （B）发烟

（C）火焰         （D）火焰、发光和（或）发烟

3、燃烧过程中，燃烧区的温度较高，使白炽的固体颗粒和某些不稳定或受激发的中间物质分子内的电子发生能级跃迁，从而发出各种波长 的光，发光的气相燃烧区域称为（  ），它是燃烧过程中最明显的标志。

(A)火焰            (B)发光          (C)发烟          (D)水蒸气

4、物质燃烧是     反应，而       反应不一定是燃烧，能被       的物质不一定都是能够燃烧的物质。

（A）氧化         （B）还原        （C）化学        （D）链式

5根据燃烧的定义，       不是燃烧中的常见现象。

（A）火焰         （B）发光        （C）发烟        （D）爆炸

6、燃烧应具备      、放热和发光三个特征。

（A）化学反应     （B）物理反应    （C）光电反应    （D）吸热反应

7、燃烧过程的发生和发展都必须具备以下三个必要条件：可燃物﹑助燃物和       。

（A）火源         （B）引火源       （C）温度       （D）热源

8、用燃烧四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时，“燃烧四面体”是指：可燃物、氧化剂、引火源、（  ）。

(A)化学反应        (B)热分解反应     (C)链式反应     (D)物理反应

9、可以燃烧的物品称为（  ）。

（A）助燃物       （B）可燃物       （C）燃烧产物   （D）氧化物

10、凡与可燃物质相结合能导致和支持燃烧的物质称为       。

（A）助燃物       （B）导热体       （C） 燃烧产物  （D） 热量

11、燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为       。

（A）18%          （B）21%          （C）25%        （D）30%

12、凡使物质开始燃烧的外部热源（能源），统称为     。

(A)引火源          (B)助燃物        （C）点火能     （D）火源

13当某种可燃物受热时，它不仅会汽化，而且其分子会发生热裂解作用，从而产生自由基。自由基是一种高度活泼的化学基团，能与其他自由基和分子起反应，使燃烧持续进行，这就是燃烧的        。

(A)引火源          (B)助燃物        （C）点火能     （D）链式反应

14、一定数量和浓度可燃物、一定的氧气含量、       和相互作用是燃烧发生的充分条件。

（A）一定强度的引火源（B）一定能量的引火源（C）引燃温度 （D）引燃能量

15、通过对玻璃罩内气体的分析，发现气体中还含有（  ）的氧气，这说明蜡烛在含氧量低于（  ）的空气中就不能燃烧了。

A10%             B16%          C18%           D21%

16、汽油燃烧所需最低含氧量为（  ）。

A14.4%           B13.0%        C15.0%         D5.9%

17、丙酮燃烧所需的最低含氧量（  ）。

A14.4%           B13.0%        C15.0%         D5.9%

18、煤油燃烧所需最低含氧量为（  ）。

A14.4%           B13.0%        C15.0%         D5.9%

19、氢气燃烧所需最低含氧量为（  ）。

A14.4%           B13.0%        C15.0%         D5.9%

20、乙醇燃烧所需最低含氧量为（  ）。

A14.4%           B13.0%        C15.0%         D5.9%

二、多选题

1、炸药爆炸的发生，一般应具备的三个条件是（  ）。

A爆炸药    B起爆装置   C起爆能源   D足够的点火能量

2、爆燃的产生必须要有三个条件是（    ）。

A有燃料和助燃空气的积存  B燃料和空气混合物达到了爆燃的浓度

C有足够的点火能量        D有足够的起爆能量

3、锅炉在启动、运行、停运中，不是避免杜绝炉膛爆燃的关键所在。（    ）

A有燃料和助燃空气的积存  B燃料和空气混合物达到了爆燃的浓度

C有足够的点火能量        D有足够的起爆能量

4、物质是否发生了燃烧反应，可根据（    ）这三个特征来判断。

A化学反应    B放出热量   C发生光亮   D产生烟气

- 燃烧过程的发生和发展都必须具备三个必要条件，即（    ）。

A可燃物      B助燃物    C燃烧产物   D引火源

- 发生有焰燃烧必须具备的条件是（    ）。

A可燃物      B助燃物    C链式反应   D引火源

- 可燃物按化学组成不同，可分为（    ）。

A有机可燃物      B无机可燃物   C固体可燃物    D液体可燃物

8、可燃物按物理状态不同，可分为（    ）。

A固体可燃物    B液体可燃物     C气体可燃物     D有机可燃物

9、根据引起物质着火的能量来源不同，在生产实践中引火源通常有（    ）、机械热能、生物能、光能、核能。

A明火          B高温物体       C化学热能       D电热能

10、燃烧的充分条件是（    ）。

A一定数量或浓度的可燃物     B一定含量的助燃物

C一定能量的引火源          D相互作用

11、按照燃烧发生瞬间的特点不同，燃烧分为（    ）。

A着火     B自燃     C爆炸     D点燃

12、可燃物着火方式一般有（    ）。

A着火     B自燃     C点燃     D引燃

13、影响固体可燃物的引燃因素主要有（    ）。

A可燃物的密度    B可燃物的比表面积    C可燃物的数量    D可燃物的厚度

14、根据热源不同，自燃分（    ）。

A自热自燃   B氧化自燃   C催化自燃   D受热自燃

15、可燃物在没有外来热源作用的情况下，由于其本身内部的（    ）而产生热，热量积聚导致升温，未与明火直接接触而发生燃烧，这种现象称为自热自燃。

A物理作用    B化学作用    C生物作用    D相互作用

- 易发生自燃的物质种类较多，按其自燃的方式不同，可分为（    ）。

A氧化放热物质    B分解放热物质   C发酵放热物质    D吸附生热物质

17、易发生自燃的物质种类较多，按其自燃的方式不同，可分为（    ）。

A聚合放热物质          B遇水发生化学反应放热物质

C物理反应放热物质      D相互接触能自燃的物质。

18、下列属于氧化放热物质的是（    ）。

A动植物油类   B黄磷    C煤   D赛璐洛

19、下列属于分解放热物质的是（    ）。

A硝化棉   B硝化甘油   C硝化棉漆片  D赛璐洛

20、下列属于发酵放热物质的是（    ）。

A炸油渣      B植物秸秆    C果实      D硝化甘油

三、判定题

1、燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气的现象。（    ）

2、通常将气相燃烧并伴有发光现象称为无焰燃烧，物质处于固体状态而没有火焰的燃烧称为有焰燃烧。（   ）

3、物质燃烧是氧化反应，而氧化反应不一定是燃烧，能被氧化的物质都是能够燃烧的物质。 （    ）

4、燃烧过程的发生和发展都必须具备以下三个必要条件：可燃物、助燃物和引火源。（    ）

5、可以燃烧的物品称为可燃物，如纸张、木材、煤炭、汽油、氢气等。（   ）

6、凡与可燃物质相结合能导致和支持燃烧的物质称为助燃物（也称氧化剂）。（    ）

7、通常燃烧过程中的助燃物是氧，它包括游离的氧或化合物中的氧。（    ）

8、凡使物质开始燃烧的热源，统称为引火源。 （   ）

9、具备了燃烧必要条件，并不意味着必定会发生燃烧。（   ）

10、凡与可燃物相结合能导致和支持燃烧的物质，称为可燃物。（   ）

11、可以燃烧的物品称为助燃物。（    ）

12、无焰燃烧都存在着链式反应。（   ）

13、试验证明，各种不同的可燃物发生燃烧，均有本身固定的最高含氧量要求。（   ）

14、无论何种形式的引火源，都必须达到一定的浓度，即要有一定的温度和足够的热量才能引起燃烧反应，否则，燃烧不会发生。（   ）

15、要使燃烧发生或持续，除“燃烧三要素”彼此必须要达到一定量的要求，“燃烧三要素”还必须相互结合、相互作用。否则，燃烧也不能发生。（   ）

16、物质的燃点越高，越容易着火，火灾危险性也就越大。（   ）

17、自热自燃和受热自燃的本质是一样的，都是可燃物在不接触明火的情况下自动发生的燃烧。它们的区别在于导致可燃物升温的热源不同，前者是外部加热的结果，后者是物质本身的热效应。(    )

18、可燃物的自燃点越低，发生火灾的危险性就越大。（    ）

19、某些物质具有自燃生热而使自身温度升高的性质，物质自燃生热达到一定温度时就会发生自燃，这类物质称为易发生自燃的物质。（   ）

20、分解放热物质的特点是化学稳定性差，不易发生分解而生热自燃。（   ）

培训项目1 燃烧基本知识答案

- 单选题：

- A 2.D 3.A 4.A 5.D 6.A 7.B 8.C 9.B 10.A 11.B 12.A 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.D 20.C

- 多选题：

- ABC 2.ABC 3.BCD 4.ABC 5.ABD 6.ABCD 7.AB 8.ABC 9.ABCD 10.ABCD 11.AC 12.BD 13.ABD 14.AD 15.ABC 16.ABCD 17.ABD 18.ABC 19.ABCD 20.BC

三、判断题

1.√2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.√10.×11.×12.×13.×14.×15.√16.×17.×18.√19.√20.×

培训项目2 火灾定义和分类

一、单选题

- 火灾是         的燃烧。

(A)在时间或空间上失去控制  (B)无法控制  (C)非正常用火  (D)可燃物

2、       火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

（A）A类      （B）B类     （C）C类       (D)  D类

3、       火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。

（A）A类      （B）B类     （C）C类       (D)  D类

4、      火灾是指气体火灾。

- A类      （B）B类     （C）C类       (D)  D类

5、    火灾是指金属火灾。

（A）A类      （B）B类     （C）C类       (D)  D类

6、       火灾是指带电火灾。

（A）A类      （B）B类     （C）C类       (D)  E类

7、     火灾是指烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。

（A）A类      （B）B类     （C）E类       (D)  F类

8、下列物质中       属于A类火灾。

（A）沥青     （B）泡沫塑料制品   （C）天然气   (D)  烹饪物

9、下列物质中       属于B类火灾。

（A）赛璐珞胶片      （B）运行中的程控交换机

（C）铝镁合金         (D)  石蜡

10、下列物质中       属于C类火灾。

（A）火柴仓库        （B）钾金属     （C）煤气     (D)  汽油

11、下列物质中       属于D类火灾。

（A）甲烷气体      （B）铝镁合金

（C）动植物油脂     (D) 运行中变压器

12、下列物质中       属于E类火灾。

（A）煤油            （B）泡沫塑料制品

（C）天然气           (D) 运行中电子计算机

13、下列物质中       属于F类火灾。

（A）烹饪器内的烹饪物（B）原油   （C）氢气     (D)  石蜡

14、根据国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》将火灾分为      类。

（A）三       （B）四       （C）五      (D)  六

15、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于C类火灾的是        。

（A）汽油     （B）乙炔		（C）木板     (D)  铜粉

16、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾的是       。

（A）木材     （B）煤油		（C）氢气     (D)  金属钠

17、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾的是      。

（A）乙醇     （B）氯乙烯	（C）麻      (D)  金属铯

18、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于B类火灾的是       。

（A）甲醇     （B）半水煤气	    （C）黄磷     (D)金属钠

19、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于D类火灾的是       。

（A）甲醇     （B）氰化氢	（C）硝化纤维胶片  (D)金属锂

20、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于D类火灾的是       。

（A）甲苯     （B）环氧乙烷 （C）绸布          (D)铝粉

21、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾的是      。

（A）乙烷     （B）水煤气	（C）纸张          (D)金属钾

22、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于B类火灾的是      。

（A）乙醚     （B）乙烷  	（C）电视机        (D)锌粉

23、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾的是      。

（A）甲醇     （B）丁二烯  	（C）纸盒          (D)铁屑

24、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于B类火灾的是       。

（A）石蜡    （B）氨气  	（C）面粉             (D)金属铝

25、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于C类火灾的是       。

（A）石脑油   （B）硫化氢  	（C）硝化棉       (D)金属钙

26、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于B类火灾的是       。

（A）氨气     （B）汽油 	（C）秫秸            (D)银粉

27、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾的是       。

（A）天然气   （B）白酒  	（C）干草        (D)金属锂

28、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于B类火灾的是       。

（A）麦秸     （B）煤油  	（C）液化石油气   (D)金属钾

29、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾的是       。

（A）二氧化碳 （B）乙烷    （C）铝粉        (D)棉纱

30、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于C类火灾的是      。

（A）纸张     （B）乙醇  	 （C）乙炔       (D)变压器

二、多选题

1、本题中（   ）着火属于A类火灾。

A木材  B天然气   C汽油  D棉花   E塑料片

2、以下哪些物质着火不属于A类火灾的是（   ）。

A沥青   B纸张   C天然气   D金属锂    E石蜡

3、本题中（   ）着火属于c类火灾。

A甲烷    B天然气   C汽油    D铝镁合金   E木头

4、本题中（   ）着火属于B类火灾。

A沥青    B白酒   C汽油   D铝镁合金   E石蜡

5、B类火灾是指（   ）物质火灾。

A气体    B液体    C金属     D可熔化的固体   E固体

6、本题中（   ）着火属于D类火灾。

A甲烷    B钠   C汽油   D铝镁合金   E电脑

7、本题中（   ）着火不属于D类火灾。

A铝镁合金   B木材    C石蜡     D动植物油脂    E木头

8、火灾直接经济损失包括（   ）。

A火灾直接财产损失           B火灾现场处置费用

C人身伤亡所支出的费用       D因火灾停业造成的损失

9、火灾现场处置费用包括（   ）。

A灭火救援费    B建筑类损失   C灾后现场清理费    D装备及设备类损失   E人身伤亡所支出的费用。

10、通过对近年来电气火灾事故分析发现，发生电气火灾的主要原因是（    ）等。

A电气短路故障   B接触不良   C过负荷用电   D电气设备老化故障    E过载故障

- 判定题

1、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。（  ）

2、根据可燃物的类型和燃烧特性，将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F类六种不同的类型。（  ）

3、A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。（   ）

4、B类火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。（   ）

5、乙烷引起的火灾属于B类火灾。（   ）

6、E类火灾是指烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。（    ）

7、煤油引起的火灾属于C类火灾。（   ）

8、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。（   ）

9、沥青引起的火灾属于属于A类火灾。（   ）

10、火灾损失是指火灾导致的直接经济损失和人身伤亡。（   ）

培训项目2 火灾定义和分类参考答案

- 单选题：

- A2.A3.B4.C5.D6.D7.D8.B9.D10.C11.B12.D13.A14.D15.B16.A17.C18.A19.D20.D21.C22.A23.C24.A25.B26.B27.C28.B29.D30.C

- 多选题：

- ADE2.ACDE3.AB4.ABCE5.BD6.BD7.BCDE8.ABC9.AC10.ABCD

- 判断题：

1.×2.√3.√4.√5.×6.×7.×8.√9.×10.√

培训项目3 建筑火灾的发生和发展过程

一 、单选题

1、（  ）燃烧面积小，用少量的灭火剂或灭火设备就可以把火扑灭，该阶段是灭火的最佳时机。

A火灾初起阶段 B火灾成长发展阶段 C火灾猛烈燃烧阶段 D火灾衰减熄灭阶段

2、房间内所有可燃物表面部分都卷入火灾之中，使火灾转化为一种极为猛烈的燃烧，即产生了（  ）。

A爆炸      B闪燃       C轰然         D爆燃

3、（  ）是一般室内火灾最显著的特征和非常重要的现象，是火灾发展的重要转折点。它标志着室内火灾从成才发展阶段进入猛烈燃烧阶段，即火灾发展到了不可控制的程度。

A闪燃      B爆燃       C着火         D轰然

4、（  ）是火灾最盛期，该阶段特点是：室内可燃物已被全面引燃，且燃烧速度急剧加快，火灾以辐射、对流、传导方式进行扩散蔓延，使邻近区域受到火势的威胁。

A火灾初起阶段 B火灾成长发展阶段 C火灾猛烈燃烧阶段 D火灾衰减熄灭阶段

- 轰然发生后，室内氧气的浓度只有（  ）%左右，在缺氧的条件下人会失去活动能力，从而导致来不及逃离火场就中毒窒息致死。

A、3          B、5           C、6            D、7

6、当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时，由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象，称为（  ）。

A、轰然       B、回燃        C、着火         D、引燃

7、（  ）是建筑火灾过程中发生的具有爆炸性的特殊现象。

A、轰然       B、回燃        C、着火         D、引燃

8、物体一端受热，通过物体的分子热运动，把热量从温度较高一端传递到温度较低的的一端的过程，叫作（  ）。

A、热传导     B、热辐射      C、热对流       D、热传播

9、物体以电磁波形式传递热量的现象，是（  ）。

A、热传导     B、热辐射      C、热对流       D、热传播

10、（  ）是起火房间内部燃烧蔓延的主要方式之一，同时也是相邻建筑之间火灾蔓延的主要方式。

A、热传导   B、热辐射    C、热对流    D、热传播

- 多选题

1、通常将建筑火灾发展过程分为（  ）。

A火灾初起阶段            B火灾成长发展阶段

C火灾猛烈燃烧阶段        D火灾衰减熄灭阶段

E火灾燃烧快速燃烧阶段

2、针对火灾猛烈燃烧阶段的特点，为减少人员伤亡和火灾损失，防止火灾向相邻建筑蔓延，在建筑防火中应采取的主要措施是（  ）。

A、在建筑物内划分一定的防火分区

B、设置具有一定耐火等级的防火分隔物

C、选用耐火等级较低的建筑构件作为建筑物的承重体系

D、确保建筑物发生火灾时不倒塌破坏，为火灾时人员疏散、消防救援人员扑灭火灾，以及建筑物灾后修复使用创造条件

E、选择防火隔墙进行防火分隔

3、轰然是一种瞬状过程，其中包含（   ）等参数的剧烈变化。

A、室内温度   B、室外温度   C、燃烧范围    D、气体浓度    E、材料湿度

4、大量火场实践表明，建筑火灾即将发生轰然之前可能会出现以下征兆（  ）。

A室内顶棚的热烟气层开始出现火焰

B热烟气从门窗口上部喷出，并出现滚燃现象

C热烟气层突然下降且距离地面很近

D室内温度突然上升

E房间顶棚开始往下坠落

5、轰然的危害性（  ）。

A、易加速火势蔓延    B、能导致建筑坍塌   C、对人员疏散逃生危害大

D、增加了火灾扑救难度   E、窒息

6、如果身处室内，或向室内看去，可能观察到回燃的征兆包括（  ）。

A、室内热烟气层中出现蓝色火焰  B、着火房间的门窗上有油状沉积物

C、听到吸气声或呼啸声    D、开口处流出脉动式热烟气 E、冒黑烟

7、如果身处室外，可能观察到回燃的征兆包括（  ）。

A、着火房间开口较少，通风不良，蓄积大量烟气  B、门、窗及其把手温度高

C、开口处流出脉动式热烟气    D、烟气被倒吸入室内的现象   E、着火房间的门窗上有油状沉积物

8、建筑火灾的蔓延方式有（  ）。

A、热传导    B、热辐射    C、热对流   D、热分解   E、化学反应

9、根据引发热对流的原因和流动介质不同，热对流可以分为（  ）。

A、自燃对流  B、强制对流  C、固体对流 D、气体对流 E、上升对流

10、建筑火灾沿水平方向蔓延的途径主要包括（  ）。

A、通过内墙门蔓延 B、通过隔墙蔓延 C、通过吊顶蔓延 D、通过窗口向上蔓延

E、通过电梯井蔓延

三、判断题

1、根据室内火灾温度随时间的变化特点，将建筑火灾发展过程分为初起、发展、猛烈、衰减四个阶段。（  ）

2、轰然发生后，室内所有可燃物都在猛烈燃烧，放热速度很快，因而室内温度急剧上升，并出现持续性高温，最高温度可达800--1100°C。（  ）

3、某一空间内，所有可燃物的表面局部卷入燃烧的瞬变过程，称为轰然。（  ）

4、回燃通常发生在通风不良的室内火灾门窗被打开或者破坏时。（  ）

5、热传导是指热量通过直接接触的物体，从温度较低部位传递到温度较高部位的过程。（  ）

6、传热速率与温差以及材料的物理性质有关。温差越大，导热方向的距离越近，传导的热量就越少。（  ）

7、热辐射是以电磁波形式传递热量的现象。（  ）

8、固体、液体、气体物质都把热以电磁波的形式辐射出去，但不能吸收别的物体辐射出来的热能。（  ）

9、热对流是指流体各部分之间发生的相对位移，冷热流体相互掺混引起热量传递的现象。（  ）

10、热对流不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。（  ）

11、热辐射不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。（  ）

12、自然对流中流体的运动是由自然力所引起的，而强制对流中流体微团的空间移动是由机械力引起的。（  ）

13、使用防烟、排烟等强制对流设施，不能抑制烟气扩散。（  ）

14、建筑火灾的蔓延途径包括水平方向和竖直方向。（  ）

15、在通风管道穿通防火分区处，一定要设置防火阀门。（  ）

培训项目3 建筑火灾的发生和发展过程答案

- 单选题

- A2.C3.D4.C5.A6.B7.B8.A9.B10.B

- 多选题

- ABCD2.ABCD3.ACD4.ABCD5.ABCD6.AC7.ABCDE8.ABC9.ABD10.ABC

- 判断题

1.√2.√3.×4.√5.×6.×7.√8.×9.√10.×11.√12.√13.×14.√15.×

培训项目4 防火和灭火的基本原理

一、单选题

1、本题中，（  ）属于控制可燃物的防火措施。

A密闭有可燃介质的容器、设备     B限制可燃物质储运量

C清除和控制明火源               D防止和控制高温物

2、下列哪项属于控制可燃物的防火措施（  ）。

A密闭有可燃介质的容器、设备

B防止日光照射和聚光作用

C用不燃或难燃材料代替可燃材料

D在建筑之间留足防火间距、设置防火分隔设施

3、下列哪些属于隔绝助燃物的防火措施（  ）。

A密闭有可燃介质的容器、设备

B防止日光照射和聚光作用

C用不燃或难燃材料代替可燃材料

D在建筑之间留足防火间距、设置防火分隔设施。

4、本题中，（  ）属于控制和消除引火源的防火措施。

A密闭有可燃介质的容器、设备

B限制可燃物质储运量

C清除和控制明火源

D防止和控制高温物

5、下列（  ）属于避免相互作用的防火措施。

A密闭有可燃介质的容器、设备

B限制可燃物质储运量

C清除和控制明火源

D在气体管道上安装阻火器、安全液封、水封井等。

6、利用破坏燃烧爆炸的基础的原理，用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理，改变其燃烧性能，这样的防火方法称为（  ）。

A控制可燃物    B隔绝阻燃物   C控制和清除引火源    D避免相互作用

7、利用破坏阻燃条件的原理，密闭有可燃介质的容器、设备等，这样的防火方法称为（  ）。

A控制可燃物    B隔绝阻燃物   C控制和清除引火源    D避免相互作用

8、利用不使新的燃烧条件形成的原理，在建筑之间设置防火间距，建筑物内设置防火分隔设置，这样的防火方法称为（  ）。

A控制可燃物    B隔绝阻燃物   C控制和清除引火源    D避免相互作用。

9、下列哪些属于冷却灭火的主要措施（  ）。

A密封着火的空间

B将未着火物质搬迁转移到安全处

C将直流水、开发水、喷雾水直接喷射到燃烧物上

D往着火物上直接喷射干粉灭火剂，中断燃烧链式反应。

10、一般氧浓度低于（  ）°C时，就不能维持燃烧。

A 12            B 15          C 21         D 23

11、将火源周边未着火物质搬移到安全处的灭火方法是（   ）。

A冷却灭火法    B窒息灭火法   C隔离灭火法  D化学抑制灭火法

12、如采取冷却灭火法，对于木材燃烧必须将其冷却到（   ）之下时，燃烧才会终止。

A 燃点          B 闪点       C 自燃点       D  0°C

13、通过降低火场空气中氧气含量的灭火方法称为（  ）灭火方法。

A冷却灭火法    B窒息灭火法  C隔离灭火法   D化学抑制灭火法

14、用直流水喷射着火物来降低燃烧物的温度，这样的灭火方法称为（  ）。

A冷却灭火法    B窒息灭火法  C隔离灭火法   D化学抑制灭火法

15、窒息法灭火其主要原理是（  ）。

A减少可燃物    B降低温度    C消除助燃物   D降低燃点

16、利用消除助燃物的原理，向着火的空间注入非助燃气体，如二氧化碳、氮气、水蒸气等，这样的灭火方法称为（  ）。

A冷却灭火法      B窒息灭火法      C隔离灭火法      D化学抑制灭火法

17、利用使着火物与火源隔离的原理，用难燃或不燃物体遮盖受火势威胁的可燃物质等，这样的灭火方法称为（）。

A冷却灭火法      B窒息灭火法      C隔离灭火法      D化学抑制灭火法

18、利用中断燃烧链式反应的原理，往燃烧物上喷射七氟丙烷灭火剂、六氟丙烷灭火剂、或干粉灭火剂，中断燃烧链式反应。这样的灭火方法称为（  ）。

A冷却灭火法      B窒息灭火法      C隔离灭火法      D化学抑制灭火法

19、下列哪些属于窒息法的主要措施（  ）。

A封闭起火建筑、设备和孔洞

B将火源周边未着火物质搬移到安全处

C将直流水、开花水、喷雾水直接喷射到燃烧物上

D往燃烧物上喷射七氟丙烷灭火剂、干粉灭火剂等，中断燃烧链式反应。

20、本题中，（  ）属于隔离法的主要措施。

A将直流水、开花水、喷雾水直接喷射到燃烧物上

B用灭火毯、沙土、水泥、湿棉被等不燃或难燃物覆盖燃烧物上

C用难燃或不燃物体遮盖受火势威胁的可燃物质等

D封闭起火建筑、设备和孔洞

二、多选题

1、防火的基本措施包括（  ）。

A控制可燃物               B隔绝助燃物

C控制和消除引火源         D避免相互作用

E用防火材料施工

2、下列防火防爆措施中，采取隔绝空气、破坏燃烧助燃条件的是，即隔绝助燃物（  ）。

A加强通风，降低可燃气体或蒸气、粉尘等可燃物质在空气中的浓度

B密闭有可燃介质的容器、设备

C防止和控制高温物

D充装惰性气体保护生产或储运有爆炸危险物品的容器、设备等

E隔离与酸、碱、氧化剂等接触能够燃烧的可燃物和还原剂

3、下列属于隔绝空气灭火方法有（  ）。

A充装惰性气体保护生产或储运有爆炸危险物品的容器、设备等

B密闭有可燃介质的容器、设备

C采用隔绝空气等特殊方法储存某些易燃易爆危险物品

D隔离与酸、碱、氧化剂等接触能够燃烧的可燃物和还原剂

E在压力容设备上安装防爆膜片、安全阀

4、下列属于控制和消除引火源灭火方法有（  ）。

A防止撞击火星和控制摩擦生热，设置火星熄灭装置和静电消除装置

B防止和控制高温物体

C安装避雷、接地设施，防止雷击

D需要动火施工的区域与使用、经营区之间进行防火分隔

E用不燃或难燃材料代替可燃材料

5、灭火的基本方法包括（  ）。

A冷却灭火法           B窒息灭火法

C隔离灭火法           D化学抑制灭火法

E控制可燃物灭火法

6、下列（  ）是冷却法灭火的主要措施。

A将直流水、开花水、喷雾水直接喷射到燃烧物上

B用灭火毯、沙土、水泥、湿棉被等不燃或难燃物覆盖燃烧物

C向火源附近的未燃烧物不间断地喷水降温

D对于物体带电燃烧的火灾可喷射二氧化碳灭火剂冷却降温

E将火源周边未着火物质搬移到安全处

7、用冷却灭火法，其原理就是将着火物质的温度降低到物质的（  ）以下。

A燃点      B闪点      C自燃点       D0°C       E闪燃

8、属于窒息法灭火方法的（  ）。

A迅速关闭流向着火区的可燃液体或可燃气体的阀门，切断液体或气体输送来源。

B用灭火毯、沙土、水泥、湿棉被等不燃或难燃物覆盖燃烧物

C封闭起火建筑、设备和孔洞

D向着火的空间灌入非助燃气体，如二氧化碳、氮气、水蒸气等

E向燃烧对象喷洒干粉、泡沫、二氧化碳等灭火剂覆盖燃烧物

9、（  ）属于隔离法的灭火的灭火方法。

A迅速关闭流向着火区的可燃液体或可燃气体的管道阀门，切断液体或气体来源

B将火源周边未着火物质搬移到安全处

C对于物体带电燃烧的火灾可喷射二氧化碳灭火剂冷却降温

D拆除与火源相连或毗邻的建筑物

E用沙土等堵截流散的燃烧液体

三、判定题

1、冷却灭火法是指将燃烧物的温度降至物质的自燃点或闪点以下，使燃烧停止。（   ）

2、窒息灭火法就是消除燃烧条件中的可燃物，使燃烧停止。（   ）

3、隔离灭火法是指将正在燃烧的物质与空气隔离，中断可燃物的供给，无法形成新的燃烧条件，阻止火势蔓延扩大，使燃烧停止。（   ）

4、化学抑制灭火法是指使灭火剂参与到燃烧反应过程中，抑制自由基的产生或降低火焰中的自由基浓度，中断燃烧链式反应。（   ）

培训项目4 防火和灭火的基本原理答案

一、单选题：

1.B2.C3.A4.C5.D6.A7.B8.D9.C10B.11.C12.B13.B14.A15.C16.B17.C18.D19.A20.C

二、多选题：

1.ABCD2.BDE3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ACD7.AB8.BCDE9.BDE

三、判断题：

1.×2.×3.×4.√

培训模块四 建筑防火基础知识

培训项目1 建（构）筑物分类

一、单选题

1、下列各项中，不属于建筑物的是(   )。

A厂房    B住宅     C体育馆    D隧道

2、下列各项中，不属于构筑物的是(   )。

A水塔    B住宅     C烟囱      D堤坝

3、（  ）是位于建筑最下部的承重构件，承受着建筑的全部荷载，并将这些荷载传递给地基。

A基础   B地坪    C墙（柱）    D楼板层

4、（  ）是建筑的竖向承重构件和围护构件。承受着建筑由屋顶或楼板层传来的荷载，并将这些荷载再传递给基础。

A基础   B地坪    C墙（柱）    D楼板层

5、（  ）是楼房建筑水平方向的承重构件，按房间层高将整栋建筑沿水平方向分为若干部分。

A基础   B地坪    C墙（柱）    D楼板层

6、（  ）是底层房间与土层相接触的部分，它承受底层房间内的荷载。

A基础   B地坪    C墙（柱）    D楼板层

7、（  ）是楼房建筑的垂直交通设施，供人们上下楼层和安全疏散之用。

A楼梯   B地坪    C墙（柱）    D楼板层

8、建筑顶部的外围构件和承重构件指的是（  ）。

A屋顶   B地坪    C墙（柱）    D楼板层

9、（  ）是指非生产性的住宅建筑和公共建筑。

A民用建筑      B工业建筑    C农业建筑     D商业建筑

10、下列属于工业建筑的是（  ）。

A印刷加工厂     B酒店        C粮仓        D禽畜养殖厂

11、某建筑高度为25m的5层商场，按建筑分类属于（  ）。

A单、多层建筑   B高层建筑    C地下建筑    D半地下建筑

12、某建筑高度为25m，10层的住宅，按建筑分类属于（  ）。

A单、多层建筑   B高层建筑    C地下建筑    D半地下建筑

13、某建筑高度为632m的上海中心大厦，属于（  ）。

A单、多层建筑   B高层建筑    C超高层建筑  D半地下建筑

14、下列不属于高层民用建筑的一项是（  ）。

A28m住宅建筑                 B建筑高度为25m单层公共建筑

C建筑高度为30m的医疗建筑    D建筑高度为25m的2层公共建筑

15、下列各项中，不属于民用建筑的是（  ）。

A居民住宅       B办公楼      C教学楼      D化工仓库

16、按建筑高度分类，高层建筑是指建筑高度大于（  ）m的住宅建筑和其他建筑高度大于（  ）m的非单层建筑。

A 24、30         B 27、30     C 24、24      D 27、24

17、下列不属于一类高层民用建筑的是（  ）。

A 医疗建筑  B 60m的教学楼 C 省级广播电视楼  D 省级以下的电力调度建筑

18、下列不属于二类高层民用建筑的是（  ）。

A 150万册图书馆  B 38m的办公楼 C 40m的教学楼  D省级以下的广播电视楼

19、下列各项中，属于工业建筑的是（  ）。

A商场            B粮仓         C体育馆        D服装仓库

20、下列不属于农业建筑的是（  ）。

A禽兽饲养场      B粮仓         C高层住宅      D暖棚

21、单层、多层建筑是指建筑高度不大于（  ）m的住宅建筑、建筑高度不大于24m（或大于24m的单层）的公共建筑和工业建筑。

A 24              B 25          C 26            D 27

22、商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于（  ）㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

A 100             B 200         C 300           D 500

23、建筑高度大于（  ）m的建筑称为超高层建筑，我国第一高楼上海中心大厦总建筑高度632m，位于上海市陆家嘴金融贸易区。

A 50              B 80          C 100           D 120

24、建筑高度为28m的住宅建筑属于（  ）。

A一类高层公共建筑              B二类高层公共建筑

C一类高层住宅建筑              D二类高层住宅建筑

25、地下室是指房间地面低于室外设计地面的平均高度高度大于该房间平均净高（  ）的建筑。半地下室是指房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高的（  ），且不大于1/2的建筑。

A 1/2; 1/2      B 1/2;1/3     C 1/3;1/2     D 1/3;1/3

26、某建筑，地下一层的地面距室外地面为2m，地下室层净高3m，该地下属于（  ）。

A单、多层建筑   B 高层建筑    C 地下建筑    D 半地下建筑

27、某建筑，地下一层的地面距室外地面为1.01m，地下室层净高3m，该地下属于（  ）。

A单、多层建筑   B 高层建筑    C 地下建筑    D 半地下建筑

28、（  ）建筑是指主要承重构件用砖石和木材做成的建筑。

A木结构建筑  B 砖木结构建筑  C 砖混结构建筑  D 钢筋混凝土结构建筑

29（  ）是指用钢筋混凝土做柱、梁、楼板及屋顶等主要承重构件，砖或其他轻质材料做墙体等围护构件的建筑。

A木结构建筑  B 砖木结构建筑  C 砖混结构建筑  D 钢筋混凝土结构建筑

30、（  ）是指竖向承重构件采用砖墙或砖柱，水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋面板的建筑。

A木结构建筑  B 砖木结构建筑  C 砖混结构建筑  D 钢筋混凝土结构建筑

31、（  ）是指主要承重构件全部采用钢材的建筑。

A木结构建筑  B 砖木结构建筑  C 砖混结构建筑  D 钢结构建筑

32、屋顶采用钢结构，其他主要承重采用钢筋混凝土结构的建筑是（  ）。

A木结构建筑                 B 砖木结构建筑

C 砖混结构建筑               D 钢与钢筋混凝土结构（钢混结构）建筑

33、（  ）是指块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑主要受力构件的结构，是砖砌体、砌块砌体、石砌体和配筋砌体结构的统称。

A砌体结构    B框架结构      C剪力墙结构    D框架-剪力墙结构建筑

34、（  ）是指由梁和柱以钢接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。承重部分构件通常采用钢筋混凝土或钢制的梁、柱、楼板形成骨架，墙体不承重而只起维护和分隔作用。

A砌体结构    B框架结构      C剪力墙结构    D框架-剪力墙结构建筑

35、墙体不承重而只起维护和分隔作用的建筑属于(  )。

A砌体结构    B框架结构      C剪力墙结构    D框架-剪力墙结构建筑

36、（  ）建筑是指由剪力墙组成的能承受竖向和水平作用的结构建筑。

A砌体结构    B框架结构      C剪力墙结构    D框架-剪力墙结构建筑

37、（  ）是指由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构建筑。

A砌体结构    B框架结构      C剪力墙结构    D框架-剪力墙结构建筑

38、（  ）是指无梁楼板和柱组成的板柱框架与剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构建筑。

A框架结构   B板柱-剪力墙结构建筑  C框架-支撑结构建筑 D特种结构建筑

39（  ）是指承重构件采用网架、悬索、拱或壳体等形式的建筑。

A框架结构    B板柱-剪力墙结构建筑   C框架-支撑结构建筑 D特种结构建筑

40、某高档豪华酒店建筑于1903年，位于长安街王府井南门。此建筑按年代分属于（  ）。

A古代建筑    B近代建筑    C现代建筑    D当代建筑

41、普通居住的小区住宅民用建筑设计使用年限为（  ）年。

A5           B25           C50           D100

42、某城市标志性建筑设计使用年限为（  ）年。

A5           B25           C50           D100

43、工业建筑按生产和储存的火灾危险性等因素划分为（  ）。

A甲、乙类   B甲、乙、丙、丁、戊类  C甲、乙、丙类  D甲、乙、丙、丁类

- 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质（  ）等因素划分。可分为甲、乙、丙、丁、戊类。

A性质及危险性  B性质及其数量  C数量和存储空间   D数量和储存条件

45、按生产的火灾危险性分类，下列火灾危险性特征不属于甲类的是（  ）。

A闪点小于28°C的液体

B爆炸下限不小于10%的气体

C常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质

D常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。

二、判断题

1、建筑物是指供人们居住、学习、工作、生产、生活以及从事生产和各种文化、社会活动的房屋。 （   ）

2、建筑物就是供人们居住的房屋。（   ）

3、建筑是指建筑物和构筑物的总称。其中人们生产、生活、工作、学习或从事文化、体育、社会等其他活动的房屋统称为建筑物。（   ）

4、凡是直接为人们提供居住或为了工程技术需要而设置的设施称为构筑物（   ）

5、建筑物的主要部分是由墙或柱、门窗和屋顶构成。（   ）

6、建筑一般基础、由墙或柱、楼板层、地坪、楼梯、门窗和屋顶七大部分构成。（   ）

7、楼梯是建筑的竖向承重构件和维护构件（   ）。

8、屋顶是楼房建筑中水平方向的承重构件，按房间层高将整栋建筑沿水平方向分为若干部分。（   ）

9、屋顶是建筑最上部的外围护构件和承重构件（  ）。

10、门和窗均属非承重构件。门主要供人们内外交通和隔离房间之用；窗主要用于采光和通风，同时也起分隔和围护作用。（   ）

11、建筑高度大于24m的单层公共建筑以及建筑高度大于24m的单层厂房和库房属于高层建筑。（   ）

12、不同高度建筑对建筑主要的构件材料的防火性能是有一定要求，如高层建筑的柱子应采用不燃材料。（   ）

13、木结构建筑是指主要承重构件用砖（石）和木材做成的建筑。（   ）

14、全部用钢柱、钢屋架建造的建筑属于钢结构建筑。（  ）

15、钢筋混凝土结构建筑是指块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑主要受力构件的结构，是砖砌体、砌块砌体、石砌体和配筋砌体结构的统称。（  ）

三、多选题

1、以下属于构筑物的是（   ）。

A桥梁    B住宅    C影剧院    D水塔       E纪念碑

2、本题中（   ）属于建筑物。

A商店   B住宅   C学校    D水塔   E电影院

3、以下属于民用建筑的是（   ）。

A办公楼    B住宅   C体育馆    D库房   E暖棚

4、以下不属于民用建筑的是（   ）。

A办公楼    B住宅   C体育馆    D库房   E粮仓

5、以下属于工业建筑的是（   ）。

A禽畜饲养场   B 库房    C生产车间    D办公楼    E酒厂

6、本题中，（   ）属于农业建筑。

A禽畜饲养场    B粮仓  C高层住宅    D教学楼   E暖棚

7、建筑按使用性质分为（   ）。

A民用建筑   B公共建筑    C工业建筑   D农业建筑   E高层建筑

8、建筑按建筑高度分类，可分为（   ）。

A单、多层建筑   B高层建筑    C地下室   D半地下室  E超底层建筑

9、高层民用建筑又可以分为（   ）。

A一类   B二类   C三类   D四类     E五类

10、按建筑结构分类，建筑物可分为木结构、（   ）建筑等。

A砖木结构    B砖混结构   C钢筋混凝土结构  D钢结构  E钢混结构建筑。

培训项目1 建（构）筑物分类答案

- 单选题：

- D2.B3.A4.C5.D6.B7.A8.A9.A10.A11.B12.A13.C14.B15.D16.D17.D18.A19.D20.C21.D22.C23.C24.D25.B26.C27.D28.B29.D30.C31.D32.D33.A34.B35.B36.C37.D38.B39.D40.A41.C42.D43.B44.D

二、判断题：

1.√2.×3.√4.×5.×6.√7.×8.×9.×10.√11.×12.√13.×14.√15.×

三、多选题：

1.ADE2.ABCE3.ABC4.DE5.BCE6.ABE7.ACD8.ABCD9.AB10.ABCDE

培训项目2 建筑材料的燃烧性能

一、单选题

- 依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624），我国建筑材料及制品燃烧性能分为（  ）个等级。

A 4         B 5       C 6          D 7

2、下列不属于A级材料的是（  ）。

A大理石    B玻璃     C混凝土石膏板    D水泥刨花板

3、属于A级材料的是（  ）。

A铝塑板    B天然木材    C硬pvc塑料地板    D人造革

4、（  ）级材料是指不燃材料（制品），在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化、，如大理石、玻璃、钢材、混凝土石膏板、铝塑板、金属复合板等。

A  A        B B1        C  B2        D B3

5、（  ）级材料是指难燃材料（制品），在空气中遇明火或高温作用下难起火、难微燃、难碳化，如水泥刨花板、矿棉板、难燃木材、难燃胶合板、难燃聚氯乙烯塑料、硬pvc塑料地板。

A  A        B B1        C  B2        D B3

6、下列建筑材料中，燃烧性能等级属于B1级的是（  ）。

A铝塑板     B墙布      C矿棉板      D混凝土石膏板

7、（  ）级材料是指普通可燃材料（制品），在空气中遇明火或高温作用下会立即起火或发生微燃，火源移开后继续保持燃烧或微燃，如天然木材、胶合板、人造革、墙布、半硬质pvc塑料地板等。

A  A         B B1        C  B2        D B3

8、建筑材料的燃烧性能中的B2级是指（  ）材料。

A不燃        B难燃      C可燃        D易燃

9、下列建筑材料中，燃烧性能等级不属于B2级的是（  ）。

A天然木材    B胶合板    C人造革      D水泥刨花板

10、（  ）级材料是指易燃材料，在空气中很容易被低能量的火源或电焊渣等点燃，火焰传播速度极快。

A  A          B B1        C  B2        D B3

二、多选题

1、依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624），我国建筑材料及制品燃烧性能分为（  ）个等级。

A  A       B  B       C B1      D B2      E B3

2、下列属于A级材料的是（   ）。

A大理石   B玻璃    C难燃聚氯乙烯塑料     D钢材    E混凝土石膏板

3、下列建筑材料中，燃烧性能等级属于B1级的是（   ）。

A水泥刨花板   B天然木材   C矿棉板    D难燃木材   E硬pvc塑料地板

4、下列属于B2级材料的是（   ）。

A难燃胶合板   B天然木材   C胶合板   D半硬质pvc塑料地板  E玻璃

5、根据建筑材料的燃烧性能不同，建筑构件分为（   ）。

A不燃性构件   B难燃性构件  C助燃性构件 D可燃性构件 E易燃性构件

6、（   ）属于不燃性构件的建筑构件。

A木柱     B混凝土柱    C砖墙   D木楼板    E混凝土楼梯

7、以下建筑构件属于难燃烧体的是（   ）。

A竹制吊顶             B混凝土楼板

C水泥刨花复合板隔墙   D木龙骨两面钉石膏板隔墙

E混凝土楼梯

8、本题中，属于可燃物的是（   ）

A木柱   B水泥刨花板复合隔墙   C木楼板   D混凝土柱   E竹制吊顶

三、判断题

1、建筑材料的燃烧性能是指当材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和（或）化学变化。（   ）

2、依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624），我国建筑材料及制品燃烧性能分为A 、B、B1、B2、B3五个等级。（   ）

3、A级材料是指不燃材料（制品），在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化、，如大理石、玻璃、钢材、混凝土石膏板、铝塑板、金属复合板等。（   ）

4、B2级材料是指难燃材料（制品），在空气中遇明火或高温作用下难起火、难微燃、难碳化，如水泥刨花板、矿棉板、难燃木材、难燃胶合板、难燃聚氯乙烯塑料、硬pvc塑料地板。（   ）

5、B3级材料是指难燃材料，在空气中很容易被低能量的火源或电焊渣等点燃，火焰传播速度极快。（   ）

6、不燃性构件是指用不燃或难燃材料做成的构件。（   ）

7、难燃性构件是指用难燃性材料做成的构件或用可燃材料做成而用难燃性材料做保护层的构件。（   ）

培训项目2 建筑材料的燃烧性能答案

- 单选题

- A2.D3.A4.A5.B6.C7.C8.B9.D10.D

- 多选题

- ACDE2.ACDE3.ACDE4.BCD5.ABD6.BCE7.CD8.ACE

- 判断题

- √2.×3.√4.×5.×6.×7.×

培训项目3 建筑构件耐火极限

一、单选题

1、（  ）是衡量建筑构件耐火性能的主要指标。

A承载能力     B耐火极限     C隔热性     D完整性

2、（  ）是指在标准耐火试验条件下，承重构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。

A耐火稳定性   B耐火完整性   C承载能力   D耐火隔热性

3、（  ）是指在标准耐火试验条件下，当建筑分隔构件一面受火时，在一定时间内防止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力。

A耐火稳定性   B耐火完整性   C承载能力   D耐火隔热性

4、在标准耐火试验条件下，当建筑分隔一面受火时，在一定时间内防止其背面温度超过规定值的能力，指的是（  ）。

A耐火稳定性   B耐火完整性   C承载能力   D耐火隔热性

5、在标准耐火试验条件下，对建筑构件进行耐火极限试验，当构件背火面出现火焰且持续时间超过（  ）S，即认为丧失完整性。

A 3            B 5            C 7         D 10

6、对建筑构件进行耐火试验，如试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度（  ）°C，即认为丧失隔热性。

A 100          B 120          C 140       D 150

7、对建筑构件进行耐火试验，如试件背火面的任一位置温升超过试件表面初始平均温度（  ）°C，即认为丧失隔热性。

A150    B160     C170    D180

8、下列不属于影响耐火极限的因素的是（  ）。

A构件间的构造方式    B保护层的厚度    C构件的长度    D建筑构件的截面尺寸

9、（  ）是构件耐火极限主要的内在影响因素。

A材料本身的燃烧性能    B材料的高温力学性能和导热性能

C建筑构件的截面尺寸    D构件的制作方法

二、多选题

1、建筑耐火能力取决于建筑构件的（  ）。

A燃烧性能    B闪点    C强度极限    D可燃性能    E耐火极限

2、耐火极限是指在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，至失去（  ）时止所用的时间，用小时（h）表示。

A防火性    B承载能力    C耐火性    D完整性     E隔热性

3、（  ）建筑构件耐火极限的判定依据。

A耐火稳定性   B耐火完整性   C承载能力   D耐火隔热性 E防火性

4、判定构件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力的参数是构件的（  ）。

A耐火稳定性   B耐火完整性   C变形量   D耐火隔热性 E变形速率

5、构件发生以下（  ）任一限定情况即认为丧失完整性。

A依据标准耐火试验，棉垫被点燃   B依据标准耐火试验，缝隙探棒可以穿过

C平均温升超过初始平均温度140° D背火面出现火焰且持续时间超过10S

E任一位置的温升超过初始温度180°。

6、构件背火面温升出现以下（  ）任一限定情况即认为丧失隔热性。

A依据标准耐火试验，棉垫被点燃    B依据标准耐火试验，缝隙探棒可以穿过

C平均温升超过初始平均温度140°   D背火面出现火焰且持续时间超过10S

E任一位置的温升超过初始温度180°。

7、（  ）不具备隔断火焰和阻隔热传导的功能，所以失去稳定性即达到其耐火极限。

A梁      B承重墙      C楼板      D柱     E屋架

8、（  ）具有承重和分隔双重功能，所以当构件在试验中失去稳定性或完整性或隔热性时，构件即达到其耐火极限。

A承重墙   B防火墙    C楼板    D防火门   E屋面板

9、影响耐火极限的因素有（  ）。

A材料本身的燃烧性能    B材料的高温力学性能和导热性能

C建筑构件的截面尺寸    D构件的制作方法    E构件间的构造方式

10、钢结构的耐火性能很差，其原因主要有（  ）。

A钢材热传导系数大，灾下钢结构升温快 火

B钢材热传导系数小，火灾下钢结构升温快

C钢材强度随温度升高而迅速降低

D钢材强度随温度升高而迅速增强

E无防火保护的钢结构的耐火时间通常仅为15-20min

三、判断题

1、耐火极限是指建筑构件从收到火的作用时起，至失去隔热性时止的所用的时间。（  ）

2、耐火稳定性是指标准耐火试验条件下，承重建筑构件抵抗坍塌的能力。（  ）

3、耐火完整性是指在标准耐火试验条件下，当建筑分隔构件一面受火时，在一定时间内防止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力。（  ）

4、耐火隔热性标准耐火试验条件下，当建筑分隔一面受火时，在一定时间内防止其背面温度不超过规定值的能力。（  ）

5、对于特别规定的建筑构件（如防火门、防火卷帘），非隔热防火门在规定时间内要满足耐火完整性和隔热性，隔热防火门在规定时间内只要满足耐火完整性即可。（  ）

6、材料的燃烧性能好，构件的耐火极限就低。（  ）

7、在高温下力学性能较好和导热性能较差的材料组成的构件，其耐火极限就低；反之，则耐火极限较高。（  ）

8、相同受力条件、相同材料组成的构件，截面尺寸越大，耐火极限就越高。（  ）

9、相同材料、相同截面尺寸、不同制作工艺生产的构件，其耐火极限不同。（  ）

10、构件保护层厚度越大，其耐火极限就越低。（  ）

培训项目3 建筑构件耐火极限答案

- 单选题

- B2.A3.B4.D5.D6.C7.D8.C9.A

- 多选题

- AE2.BDE3.ABD4.CE5.ABD6.CE7.ADE8.ABCE9.ABCDE10.AC

- 判断题

- ×2.×3.√4.×5.×6.√7.×8.√9.√10.×

培训项目4 建筑的耐火等级

一、单选题

1、我国将建筑的耐火等级划分为（  ）级。

A一        B二       C三      D四

2、（  ）是指主要建筑构件全部为不燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。

A一级耐火等级建筑      B二级耐火等级建筑

C三级耐火等级建筑      D四级耐火等级建筑

3、地下或半地下建筑、一类高层建筑的耐火等级不低于（  ）。

A一级        B二级       C三级       D四级

4、高度大于54m的住宅的耐火等级不低于（   ）。

A一级        B二级       C三级       D四级

5、（   ）级耐火等级建筑是指主要建筑构件除吊顶为难燃烧体，其余构件为不燃烧体，且满足相应耐火极限要求的建筑。

A一级        B二级       C三级       D四级

6、二级耐火等级建筑是指主要建筑构件除（   ）为难燃烧体，其余构件为不燃烧体，且满足相应耐火极限要求的建筑。

A墙体        B地面       C隔墙       D吊顶

7、单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于（  ）。

A一级        B二级       C三级       D四级

8、建筑高度大于27m，但不大于54m的住宅的耐火等级不低于（  ）。

A一级        B二级       C三级       D四级

9、（  ）是指主要构件除吊顶（包括吊顶搁）和房间隔墙可采用难燃烧体外，其余构件均为不燃烧体且满要足相应耐火极限求的建筑。

A一级耐火等级建筑         B二级耐火等级建筑

C三级耐火等级建筑         D四级耐火等级建筑

10、木结构屋顶的砖木结构建筑的耐火等级不低于（   ）。

A一级         B二级      C三级       D四级

11、（   ）级耐火等级建筑是指主要构件除防火墙采用不燃烧体外，其余构件为难燃烧体和可燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。

A一           B二         C三         D四

12、以木柱、木屋架承重的建筑的耐火等级不低于（   ）级。

A一           B二         C三         D四

13、一级耐火等级建筑的主要构件，都是（   ）。

A不燃烧体     B难燃烧体   C易燃烧体   D燃烧体

14、一、二、三、四级耐火等级的单层、多层民用建筑，其防火墙的耐火极限均为（   ）h。

A2            B3           C4           D5

15、一类高层民用建筑的耐火等级应为（   ）级。

A一           B二         C三          D四

16、二类高层民用建筑的耐火等级为（   ）。

A一级         B二级       C不低于二级    D不低于三级

17、高层民用建筑地下室的耐火等级为（   ）级。

A一           B二         C三            D四

18、防火墙的燃烧性能和耐火极限是（  ）h。

A不燃烧体，3    B不燃烧体，4   C不燃烧体 5    D不燃烧体，2.5

19、耐火等级为一级的承重墙燃烧性能和耐火极限应为（  ）。

A不燃烧体，3    B难燃烧体，4   C难燃烧体 5    D可燃烧体，0.5

20、下列关于民用建筑承重墙的燃烧性能和耐火极限说话错误的是（  ）。

A耐火等级为一级的承重墙燃烧性能和耐火极限为不燃性3.0h

B耐火等级为二级的承重墙燃烧性能和耐火极限为不燃性2.5h

C耐火等级为三级的承重墙燃烧性能和耐火极限为不燃性2.0h

D耐火等级为四级的承重墙燃烧性能和耐火极限为不燃性1.5h

二、多选题

1、建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准，由建筑构件的（    ）中的最低者决定。

A燃烧性能    B阻燃性能    C材料材质    D耐火极限     E承载能力

2、影响建筑耐火等级选定的因素主要有（   ）等。

A建筑的重要性      B使用性质      C火灾危险性

D建筑的高度和面积  E火灾荷载的大小

3、我们将建筑的耐火等级划分为（   ）。

A一级      B二级      C三级       D四级      E五级

4、三级耐火等级建筑是指主要构件除（  ）可采用难燃烧体外，其余构件均为不燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。

A墙体      B地面      C房间隔墙   D吊顶      E屋顶

5、关于不同耐火等级民用建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限，下列描述不正确的是（   ）。

A一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体

B二级耐火等级的主要建筑构件，除吊顶为难燃烧体外，其余构件都是不燃烧体。 C三级耐火等级建筑构件，除吊顶和房间隔墙为难燃烧体外，其余构件均为燃烧体

D以木柱承重且墙体采用不燃烧材料的建筑，其耐火等级应按四级确定

E四级耐火等级建筑构件，除防火墙外其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体。

6、关于不同耐火等级工业建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限，下列描述正确的是（   ）。

A一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体

B二级耐火等级的主要建筑构件，除吊顶为难燃烧体外，其余构件都是不燃烧体。 C二级耐火等级建筑内采用不燃烧材料的吊顶，其耐火极限不限

D三级耐火等级建筑构件，除吊顶和房间隔墙为难燃烧体外，其余构件均为燃烧体

E四级耐火等级建筑构件，除防火墙外其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体。

三、判定题

- 建筑耐火等级是指根据建筑中墙、柱、梁、楼板、吊顶等各类构件不同的耐火极限，对建筑物等整体耐火性能进行的等级划分。（   ）

- 建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准，由建筑构件的燃烧性能和耐火极限中的最高者决定。（   ）

3、一类高层民用建筑耐火等级不应低于二级。（   ）

4、在我国，建筑耐火等级最高为四级。（  ）

5、一级耐火等级建筑是指主要建筑构件全部为难燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。（  ）

6、二级耐火等级建筑是指主要建筑构件除吊顶为难燃烧体，其余构件为易燃烧体，且满足相应耐火极限要求的建筑。（  ）

7、二类高层建筑的耐火等级不低于一级。（  ）

8、三级耐火等级建筑是指主要构件除吊顶（包括吊顶搁）和房间隔墙可采用难燃烧体外，其余构件均为不燃烧体且满要足相应耐火极限求的建筑。（  ）

9、耐火等级为二级的防火墙燃烧性能和耐火极限为不燃性3.00h。（  ）

10、耐火等级为一级的吊顶燃烧性能和耐火极限不燃性1.00h。（  ）

培训项目4 建筑的耐火等级答案

- 单选题

- D2.A3.A4.A5.B6.D7.B8.B9.C10.C11.D12.D13.A14.B15.A16.C17.A18.A

19.A 20.D

- 多选题

- AD 2.ABCDE 3.ABCD 4.CD 5.BCD 6.ABE

- 判断题

- √2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.√9.√10.×

培训项目5 建筑的防火和防烟分区

一、单选题

1、（  ）是指在建筑内部釆用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成, 能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

A防火间距    B防火分区    C防烟分区    D防烟楼梯间

2、（  ）是指建筑某一楼层内釆用具有一定耐火能力的防火分隔物(如防火 墙、防火门、防火窗和防火卷帘等)，按规定的建筑面积标准分隔的防火单元

A水平防火分区    B竖向防火分区   C直接防火分区    D间接防火分区

3、由于水平防火分区是按照（  ）划分的，因此也称为面积防火分区。

A建筑体积    B建筑面积    C建筑尺寸    D建筑厚度

4、具有一定耐火能力的防火分隔物不包括（  ）。

A防火墙    B防火门   C防火卷帘     D挡烟垂壁

5、对于采用防火墙进行分隔的， 防火墙上确需开设门、窗、洞口时应为（  ）防火门、窗。

A甲级    B乙级    C丙级    D普通

6、（  ）防火分区是指采用具有一定耐火能力的楼板和窗间墙将建筑上下层隔开。

A水平防火分区    B竖向防火分区   C直接防火分区    D间接防火分区

7、耐火等级为一、二级的高层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为（  ）。

A2500    B1500     C1200      D600

8、耐火等级为一、二级的单、多层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为（  ）。

A2500    B1500     C1200      D600

9、耐火等级为三级的单、多层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为（  ）。

A2500    B1500     C1200      D600

10、耐火等级为四级的单、多层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为（  ）。

A2500    B1500     C1200      D600

11、耐火等级为一级的地下或半地下建筑（室），其防火分区最大允许建筑面积为（  ）。

A2500    B1500     C500      D600

12、耐火等级为三级的单、多层民用建筑，其允许建筑高度或层数为（  ）。

A1      B3        C5          D不限

13、耐火等级为四级的单、多层民用建筑，其允许建筑高度或层数为（  ）。

A2      B3        C5          D不限

14、设置在地下或半地下建筑中的设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于（  ）平方米。

A1500     B1200      C1000       D60

15、设有自动喷水灭火系统的防火分区，其允许最大建筑面积可按要求增加（  ）。

A0.2      B0.5       C一倍      D二倍

16、当建筑内设置自动灭火系统时，可按本表的规定增加1.0倍; 局部设置时，防火分区的增加面积可按该局部面积的（  ）倍计算。

A0.2      B0.5       C一倍      D二倍

- 一、二级耐火等级的丙类地下或半地下厂房建筑，每个防火分区的最大允许建筑面积为（  ）㎡。

A1500        B1200        C1000         D500

18、一、二级耐火等级的丁、戊类地下或半地下厂房建筑，每个防火分区的最大允许建筑面积为（  ）㎡。

A1500        B1200        C1000         D500

19、防火分区之间应采用防火墙分隔。设置防火墙确有困难时，可釆用（  ）或防火分隔水幕分隔。

A防火卷帘 B 挡烟垂壁C 防火栅栏 D 防火玻璃

20、一、二级耐火等级乙类1、3、4项仓库最多允许（  ）层。

A 1        B 2       C 3        D 4

21、一、二级耐火等级地下或半地下仓库，存丙类物品里的1项，每个仓库防火分区的最大允许建筑面积为（   ）㎡。

A150      B300     C500     D1000

22、防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于（  ）h的不燃性墙体，是建筑水平防火分区的主要防火分隔物，由不燃烧材料构成。

A 1       B 2      C 3       D 4

23、下列关于防火墙的说法，正确的是（   ）。

A防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于2.00h的不燃性墙体B防火墙是建筑水平防火分区的主要防火分隔物

C防火墙由难燃材料构成

D防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的乙级防火门窗

24、甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于（ ）h。

A1       B2       C3        D4

25、民用建筑内的剧院、电影 院、礼堂与其他区域分隔，应釆用耐火极限不低于（  ）h的防火隔墙。

A1       B2       C3        D4

二、多选题

1、建筑防火分区分为（   ）。

A水平防火分区     B竖向防火分区    C直接防火分区

D间接防火分区     E地上防火分区

2、下列属于防火分隔物的是（   ）。

A防火墙   B防火涂料    C防火门    D防火窗   E防火卷帘

3、对于采用防火卷帘进行分隔的，防火卷帘的设置应满足规范要求，其主要用于（   ）等。

A大型商场    B大型超市    C大型展馆   D厂房  E仓库

4、防火分区的划分不应仅考虑面积大小要求，还应综合考虑（   ）等因素。

A建筑的使用性质    B火灾危险性及耐火等级    C建筑高度

D消防扑救能力      E建筑投资

5、民用建筑防火分区的最大允许建筑面积与建筑物的（   ）等参数有关。

A建筑类型           B耐火等级          C建筑高度

D建筑层数           E火灾危险性类别

6、下列关于不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积说法正确的是（   ）。

A耐火等级为一、二级的高层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为1500㎡。

B耐火等级为一、二级的单、多层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为3000㎡。

C耐火等级为三级的单、多层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为1200㎡。

D耐火等级为四级的单、多层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为600㎡。

E耐火等级为一级的地下或半地下建筑（室），其防火分区最大允许建筑面积为300㎡。

7、厂房根据（    ）规定了防火分区的最大允许建筑面积。

A类型    B耐火等级     C高度     D层数    E火灾危险性类别

8、厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积为（   ）㎡。

A甲类一级单层4000，多层3000

B甲类二级单层3000，多层1500

C乙类一级单层5000，多层4000，高层2000

D乙类二级单层4000，多层3000，高层1500

E丙类一级单层不限，多层4000，高层200

9、防火分隔设施分为水平分隔设施和竖向分隔设施，包括（    ）等。

A防火间距    B防火阀     C防火门    D防火墙    E防火卷帘

10，防火分隔设施包括（    ）等。

A防火隔墙    B楼板     C挡烟梁    D防火窗   E防火阀

三、判断题

- 防火分区是指在建筑内部釆用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成, 防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。（  ）

2、水平防火分区是指建筑某一楼层内釆用具有一定耐火能力的防火分隔物(如防火 墙、防火门、防火窗和防火卷帘等)，按规定的建筑面积标准分隔的防火单元。（   ）

3、水平防火分区可采取防火墙、防火卷帘进行分隔；对于采用防火墙进行分隔的，防火墙上确需开设门窗孔洞是应为乙级防火门、窗。（  ）

4、水平防火分区可釆用防火墙、防火卷帘进行分隔，对于采用防火墙进行分隔的， 防火墙上确需开设门、窗、洞口时应为甲级防火门、窗；对于采用防火卷帘进行分隔 的，防火卷帘的设置应满足规范要求，其主要用于大型商场、大型超市、大型展馆、 厂房、仓库等。（  ）

5、竖向防火分区是指采用具有一定耐火能力的楼板和窗间墙将建筑上下层隔开。（  ）

6、对于建筑中庭、自动扶梯、楼梯间、管道井、窗槛墙等上下连通的空间，一般采用防火卷帘、防火门、防火封堵等方式对上下楼层进行防火分隔。（  ）

7、防火分区之间应采用防火墙分隔。（  ）

8、当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，防火分区的最大允许建筑面积可增加1倍计算。（  ）

9、防火分隔设施是指能在一定时间内阻止火势蔓延，能把建筑内部空间分隔成若干 较小防火空间的物体。防火分隔设施分为水平分隔设施和竖向分隔设施，包括防火墙、 防火隔墙、楼板、防火门、防火卷帘、防火窗、防火阀等。（  ）

10、防火墙 上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的乙级防火门、窗。（  ）

培训项目5 建筑的防火和防烟分区答案

一、单选题

1.B2.A3.B4.D5.A6.B7.B8.A9.C10.D11.C12.C13.A14.C15.C16.C17.D18.C19.A20.C21.A22.C23.B24.D25.B

二、多选题

1.AB2.ACDE3.ABCDE4.ABCDE5.ABCD6.ACD7.ABD8.ACD9.BCDE10.ABDE

三、判断题

1.×2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.√10.×

培训项目6 建筑总平面布局和平面布置

一、单选题

1.一般情况下，高层民用建筑与高层民用建筑之间的防火间距不应小于(  )m。

A.6       B.9      C.11        D.13

2.一般情况下高层民用建筑与耐火等级为一、二级的裙房和其他民用建筑之间的防火间距不应小于(  )m。

A.6       B.9      C.11        D.13

- 一般情况下，耐火等级为一、二级的裙房和其他民用建筑之间的防火间距不应小于（  ）m。

A.6       B.9      C.11        D.13

4.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于(  )m。

A.25      B.30     C.40        D.50

5.乙类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于(  )m。

A.25      B.30     C.40        D.50

6.甲、乙类厂房与单、多层民用建筑之间的防火间距为(  )m。

A.25      B.30     C.40        D.50

7.甲、乙类厂房与高层民用建筑之间的防火间距为(  )m

A.25      B.30     C.40        D.50

8.单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按规范规定减少(  )m。

A.1       B.2      C.3         D.4

9.为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于(  )m。

A.2       B.4      C.6         D.8

10.甲类仓库与厂外铁路线中心线的防火间距不应低于(  )m。

A.10      B.20     C.30        D.40

11.甲类仓库与厂内铁路线中心线的防火间距不应低于(  )m。

A.10      B.20     C.30        D.40

12.甲类仓库与厂外道路路边的防火间距不应低于(  )m。

A.10      B.20     C.30        D.40

13.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于(  )m。

A.3.8     B.4.0    C.4.5       D.5.0

14.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于(  )m。

A.4       B.5      C.8         D.10

15.消防车道的坡度不宜大于(  )。

A.3%      B.5%     C.8%        D.10%

16.民用建筑设备用房中，应采用耐火极限不低于(  )h的隔墙和（  ）h的不燃性楼板与其他部位隔开。

A.2.00,1.00        B.2.00,1.50       C.1.50,1.50      D.1.50,1.00

17.以下关于歌舞娱乐放映游艺场所平面布置要求的说法不正确的是(  )。

A.不应布置在地下二层及以下楼层

B.布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于400㎡

C.布置在袋形走道的两侧或尽端

D.布置在地下一层时，地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m

18.以下关于会议厅、多功能厅平面布置要求的说法不正确的是(  )。

A.宜布置在首层、二层或三层

B.布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡

C.设置在三级耐火等级的建筑内时，不应布置在三层及以上楼层

D.设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不应设置在地下二层及以下楼层

19.以下关于儿童活动场所平面布置的要求说法错误的是(  )

A.宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下

B.设置在所有建筑内时，应布置在首层、二层或三层

C.设置在单、多层建筑内时，宜设置独立的安全出口和疏散楼梯

D.设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯

20.以下场所中，（  ）应设置消防电梯。

A.建筑高度为33m的住宅

B.建筑高度为32m的二类高层公共建筑

C.3层及以上且总建筑面积大于3000㎡的老年人照料设施

D.一类高层公共建筑

二、多选题

1.建筑总平面布局应综合考虑建筑的(   )因素后再确定。

A.使用性质          B.火灾危险性           C.人员素质

D.所处地理环境      E.生产经营规模

2.防火间距不足时应采取的措施有(   )。

A.提高建筑的耐火等级

B.提高部分构件的耐火性能和燃烧性能

C.减小相邻建筑的开口面积

D.提高建筑的层数

E.设置独立的室外防火墙

3.以下设备用房中，(  )不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

A.燃油锅炉房        B.消防水泵房           C.油浸变压器室

D.消防控制室        E.柴油发电机房

4.以下设备用房中，(   )的疏散门应直通室外或安全出口。

A.燃油锅炉房        B.消防水泵房           C.油浸变压器室

D.消防控制室        E.柴油发电机房

5.以下关于剧场、电影院、礼堂平面布置要求的说法正确的有(   )。

A.宜设置在独立的建筑内

B.采用三级耐火等级建筑时，不应超过3层

C.在其他民用建筑内时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯

D.布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个，且每个观众厅的建筑面积不宜大于200㎡

E.设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不应设置在地下三层及以下楼层

6.当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在(   )层时，每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。

A.一      B.二      C.三      D.四层及以上      E.地下一层

三、判断题

1.两座民用建筑相邻，较高一面外墙为防火墙，其防火间距不限。     （  ）

2.两座民用建筑高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面10m及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距不限。                           （  ）

3.耐火等级低于四级的既有建筑，其耐火等级可按四级确定。         （  ）

4.发电厂内的主变压器，其油量可按总台数确定。                   （  ）

5.储罐之间的防火间距为相邻两储罐基础的最近水平距离。           （  ）

6.堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。     （  ）

7.建筑、储罐或堆场与道路的防火间距为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边的最小水平距离。                               （  ）

8.建筑、储罐或堆场与铁路的防火间距为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边的最小水平距离。                               （  ）

9.医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。               （  ）

10.建筑高度超过100m且标准层面积超过300㎡的公共建筑的屋顶宜设直升机停机坪或供直升机救助的设施。                                     （  ）

培训项目6 建筑总平面布局和平面布置习题答案

- 单选题：

- D2.B3.A4.D5.B6.A7.D8.B.9.C10.D11.C12.B13.B14.B15.C16.B17.B18.D19.B20.D

- 多选题：

- ABDE2.ABDE3.ACE4.ABCD5.ACE6.DE

- 判断题：

1.√2.×3.√4.×5.×6.√7.√8.×9.√10.×

培训项目7安全疏散

一、单选题

1.高层民用建筑的疏散外门、走道和楼梯的各自总宽度，应按通过人数每100人不小于（  ）m计算确定。

A.0.65        B.0.75       C.1.00      D.1.25

- 公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于(  )m。

A.0.9         B.1.0        C.1.1       D.1.2

- 公共建筑内疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于(  )m。

A.0.9         B.1.0        C.1.1       D.1.2

4.除规范特别规定外，公共建筑内各房间疏散门的数量应计算确定且不应少于(  )个，疏散门的净宽度不应小于0.90m。

A.1           B.2          C.3         D.4

5.公共建筑内每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于(  )m。

A.4           B.5          C.6         D.8

6.除规范特别规定外，公共建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量应经计算确定，且不应少于(  )个，安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于(  )m。

A.1,5.0       B2,5.0       C.1,4.0     D.2,4.0

7.除规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于(  )m。

A.0.90        B.1.00       C.1.10      D.1.20

8.不超过6层的单元式住宅一侧设有栏杆的疏散楼梯，其最小宽度可不小于(  )m。

A.0.9         B.1.0        C.1.1        D.1.2

9.人员密集的公共场所，其疏散门的净宽度不应小于(  )m，室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。

A.1.4         B.1.3        C.1.1        D.1.2

10.厂房内疏散走道的净宽度不宜小于(  )m

A.1.1         B.1.2        C.1.3        D.1.4

二、多选题

1.以下关于室外疏散楼梯的设置要求中正确的有（  ）。

A.室外疏散楼梯应采用不燃烧材料制作

B.楼梯的最小净宽不小于0.9m

C.疏散门应为甲级防火门

D.在楼梯周围1.0m内的墙面上不开设其他门、窗、洞口

E.倾斜角度不大于45°

2.在高层医疗建筑中最小净宽度为1.3m的位置包括(  )。

A.楼梯间的首层疏散门   B.首层疏散外门   C.单面布房疏散走道

D.疏散楼梯             E.双面布房疏散走道

3.除(  )外，建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层，可设置一个安全出口。

A.托儿所            B.老年人照料设施          C.幼儿园

D.儿童活动场所      E.医疗建筑

4.下列有关避难层的设置要求中，正确的有(  )。

A.两个避难层之间的高度不应大于60m

B.避难层应设置消火栓和消防软管卷盘等设施

C.避难层应设置消防电梯出口

D.疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开

E.避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求，宜按5人/㎡计算

5.下列有关避难走道的设置要求中，正确的有（  ）。

A.避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度

B.防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0㎡

C.开向前室的门应采用乙级防火门

D.前室开向避难走道的门应采用甲级防火门

E.避难走道直通地面的出口不应少于2个，并应设置在不同方向

6.防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行，以下设置要求中正确的有(  )。

A.防火隔间的净面积不应小于6.0㎡

B.防火隔间的门应采用甲级防火门

C.不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口，门的最小间距不应小于5m

D.防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级

E.不应用于除人员通行外的其他用途

三、判断题

1.安全疏散是指火灾时人员由危险区域向安全区域撒撤离的过程。（  ）

2.建筑内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按规范规定增加1.0倍。(  )

3.安全疏散和避难设施包括疏散出口、疏散走道、疏散楼梯(间)、疏散指示标志、避难层(间)等。(  )

4.避难层是建筑高度超过100m的公共建筑和工业建筑中发生火灾时供人员临时避难使用的楼层。(  )

5.避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。(  )

6.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于45m。(  )

7.用于防火分隔的下沉式广场设置防风雨篷时，防风雨篷不应完全封闭，四周开口部位应均匀布置，开口高度不应小于1.0m。（  ）

培训项目7安全疏散习题答案

一、单选题

1.C 2.A 3.C 4.B 5.B6.B7.C8.B9.A10.D

二、多选题

1.ABE 2.AC 3.BCDE 4.ABE 5.ABD 6.BDE

三、判断题

1.√2.×3.√4.×5√.6.×7.√

培训项目8建筑内外装修防火基本要求

一、单选题

1.常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分中，不属于A级材料的是（  ）。

A.水泥刨花板       B.瓷砖      C.玻璃      D.水磨石

2.常用建筑地面材料燃烧性能等级划分中，不属于B2级材料的是(  )。

A.半硬质PVC塑料地板            B.PVC卷材地板

C.木地板氯纶地毯                D.硬PVC塑料地板

3.顶棚、墙面应采用A级装修材料，地面应使用不低于B1级的装修材料的场合是(  )。

A.厨房       B.排烟机房      C.变压器室      D.重要图书室

4.歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时，室内装修的顶棚材料应采用（  ）级的装修材料。

A. A         B. BI           C. B2           D. B3

5.下列场所中，建筑外墙内保温防火可不采用燃烧性能为A级的保温材料的是（  ）。

A.人员密集场所

B.用火、燃油、燃气等具有火灾危险的场所

C.建筑高度为70m的住宅建筑

D.避难间、避难层等场所

6.外墙内保温系统应釆用不燃材料做防护层，当保温材料的燃烧性能为B级时，防护层的厚度不应小于(  )mm。

A.5          B.10            C.15            D.20

7.建筑高度大于100m的住宅建筑，当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时，应采用(  )级保温材料。

A.A          B.B1            C.B2            D.B3

8.建筑髙度大于50m的公共建筑，当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时，应采用(  )级保温材料。

A.A          B.B1            C.B2            D.B3

9.建筑高度为25m的公共建筑，当采用有空腔的外保温系统时应采用（  ）级保温材料。

A.A          B.B1            C.B2            D.B3

10.当建筑的屋面和外墙保温系统均釆用B1、B2级保温材料时，屋面与外墙之间应采用宽度不小于(  )mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。

A.200        B.300           C.400           D.500

二、多选题

1.以下场所中内部装修材料的燃烧性能等级应在原规定的基础上提高一级的（   ）。(A级除外)

A.无窗房间              B.使用明火的餐厅        C.办公室

D.教室                  E.科研实验室

2.顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料的场所有（  ）。

A.图书馆     B.展览馆    C.配电室   D.变压器室    E.厨房

三、判断题

1.建筑内部装修设计应尽可能采用不燃材料和难燃材料，避免采用燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料，同时采取有效的防火措施。              （  ）

2.建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施，疏散指示标志，安全出口，疏散出口，疏散走道和防火分区，防烟分区等。            （  ）

培训项目8建筑内外装修防火基本要求习题答案

- 单选题

- A2.D3.D4.A5.C6.B7.A8.A9.A10.D

- 多选题

- ABE2.CDE

- 判断题

1.√2.√

培训模块五 电气消防基本知识

培训项目1电工学基础知识

一、单选题

１.我国电力系统供配电额定功率为（　)Hz。

Ａ．３０　　B．４０　　Ｃ．５０　　　Ｄ．６０

２.(　)是将其他形式的能量转换为电能的设备。

A.电源　　　B.电阻　　　C.电感　　　D.电容

３.理想电阻元件是指能够消耗电能的元件，用字母（  ）表示。

A.W　　     　B.J　       C.R　   　　D.H

４.电能的单位为（　)。

Ａ．Ｊ　　　　Ｂ．Ｆ　　　Ｃ．Ｈ　　　　Ｄ．Ｗ

５.能够储存磁场能量的电路元件是（　)。

A.电阻　　　　B.电感　　　C.电容　　　　D.电源

６.能够储存电场能量的电路元件是（　)。

A.电阻　　　　B.电感　　　C.电容　　　　D.电源

７.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。下列单字母符号中，表示电动机的是（　)。

A．Ｄ　　　　B．Ｍ　　　　C．Ｆ　　　　Ｄ．Ｔ

８.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。下列单字母符号中，表示控制电路的开关选择器的是（　)。

A.Q　　　　　B.R　　　　　C.U　　　　　D.S

９.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。下列单字母符号中，表示插头的是（　)。

A.C　　　　　B．Ｔ　　　　C.X　　　　　Ｄ．Ｙ

１０.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电车设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。单字母符号“B“表示的是（　)。

A.变换器　　　B.保护器件　　C.继电器　　　D.信号器件

1１.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号“BV%　表示的是（　)。

A.速度变换器　　　B.温度变换器　　C.位置变换器　　　D.压力变换器

1２.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号“AD表示的是（　)。

A.集成电路放大器　　B.磁放大器　　C.晶体管放大器　　D.电子管放大器

1３.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号中，表示温度变换器的是（　)。

A.BT　　　　B.ST　　　　　C.KT　　　　　D.PT

1４.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号中，表示熔断器的是（　)。

A.FA　　　　　B.FU　　　　C.FV　　　　　D.FR

1５.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号“GB”表示的是（　)。

A.蓄电池　　　　B.异步发电机　　　C.变频器　　　　　D.同步发电机

１６.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号“KM”表示的是（　)。

A.交流继电器　　　B.接触器　　　C.延时继电器　　　　D.极化继电器

１７.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号中，表按钮开关的是（　)。

A.SB　　　　　B.SP　　　　　　C.SQ　　　　　　　　D.ST

１８.电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号中，表示端子板的是（　)。

A.X　　　　　　B.XS　　　　　　C.XJ　　　　　　　D.XT

１９.电气设备、装置和元件的种类名称用基本文字符号表示，而它们的功能、状态和特征用辅助文字符号表示，辅助符号“ST”表示（　)。

A.温度传感器　　　B.启动　　　C.定位　　　　　　D.复位

２０.电气设备、装置和元件的种类名称用基本文字符号表示，而它们的功能、状态和特征用辅助文字符号表示，辅助文字符号“OFF”表示（　)。

A.断开　　　　　　B.闭合　　　C.停止　　　　　　D.运转

二、多选题

１.接地电阻测量仪三根测试线分别至少为（　　)m。

A.5　　　　　　B.10

C.20　　　　　D.30　　　　　　E.40

２.4端钮的接地电阻测量仪，应先将仪表端（　　)和（　　)用短接片短接起来。

A.E　　　　　　B.P1

C.P2　　　　　D.C1　　　　　　E.C2

３.下列属于红外测量仪优点的有（　　)。

A.测温范围广　　　　　B.测量速度快　　　　　C.准确度高

D.不易受环境影响　　　　E.方便测量物体内部温度

４.兆欧表使用之前，应进行的检查有（　　)。

A.结构完好　　　B.指针归零　　　　　　C.开路试验

D.短路试验　　　E.接地试验

５.导线一般用包裹着绝缘层的（　　)线制成。

A.金　　　　B.银　　　　　　C.铜

D.铁　　　　E.铝

６.变电站依据其在电力系统中的地位和作用可划分为（　　)。

A.系统枢纽变电站　　　B.地区一次变电站

C.地区二次变电站　　　D.地区三次变电站　　　　E.终端变电站

７.在低压供配电系统中，三相交流电多采用星形接法、三相四线制供电，三相分别称为（　　)。

A.U相　　　　B.V相　　　　　　C.W相

D.X相　　　　E.Y相

８.380V低压配电网按接地方式可分为（　　)三种。

Ａ．TT　　　　　B.TN　　　　　　　C.TI

D.NT　　　　　　　E.IT

９.根据用电设备重要性及中断供电在政治、经济、人身安全上可能造成的损失或影响程度，电力负荷分为（　　)。

A.超级负荷　　　　B.一级负荷

C.二级负荷　　　　D.三级负荷　　　　　E.一般负荷

１０.下列场所不是二级负荷的有（　)。

A.重柴油储罐区　　　　　B.建筑高度33m的医院门诊楼

C.建筑高度54m的住宅楼　D.建筑高度50m的写字楼　　E.氧气储罐区

三、判断题

１.电路的基本组成部分是电源、负载和连接电源与负载的中间环节。(　　)

２.对任一种材料，导电是相对的，绝缘是绝对的。                (　  )

３.在一定的温度下，电阻值与材料的长度成正比，与材料的电阻率成反比，

与材料的截面积成反比。                                   (　  )

４.交流电路的有功功率等于瞬时功率的一半。                    (  　)

５.电感具有加速交流电流通过的性质。                          (  　)

６.电容具有阻碍交流电流通过的性质。                          (  　)

７.电流的参考方向应与实际方向一致。                          (　  )

８.供配电系统是由电源系统和输配电系统组成的，产生电能并供应和输送给

用电设备的系。                                           (  　)

９．系统枢纽变电站位于电力系统的枢纽点，它的电压是系统最高输电电压，

电压等级一般为110kV及以上。                             (　　)

10.地区一次变电站位于地区网络的枢纽点，是与输电主网相连的地区供电

端变电站。                                               (  　)

11.地区二次变电站从地区一次变电站受电，直接向本地区负荷供电，电压

等级一般为65kV。                                        (  　)

１２．终端变电站在输电线路终端，接近负荷点，经降压后直接向用户供电。（  ）

１３.从三个线圈始端引出的输电线叫作端线或相线，俗称火线。    (  　)

１４.端线与端线之间的电压叫作端电压，也叫作相电压。          (　  )

１５.IT系统是指电源中性点接地或通过阻抗（电阻器、电抗器）接地，电气装

置外露可导电部分单独直接接地的系统。                     (　  )

１６．TT系统是指电源中性点直接接地或通过阻抗（电阻器、电抗器）接地，

电气装置的外露可导电部分接到在电气上与电源接地点无关的独立接地极

上的系统。                                               (　  )

１７．TT系统是指电源中性点直接接地，电气装置外露可导电部分单独直接接

地，或通过保护导体接到电力系统的接地极上的系统。         (    )

１８.TN-S系统中，保护零线PE和工作零线N在整个系统中是共用的。( 　)

１９．在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时，可采用TN-C-S

方式做电系统．                                            ( 　)

２０．在供配电系统中，用电设备被称为电力负荷，其大小以电压或电流表示。

(　 )

培训项目1电工学基础知识参考答案

一、单选题

- Ｃ２．Ａ３．Ｃ４．Ａ５．Ｂ６．Ｃ７．Ｂ８．Ｄ９．Ｃ１０．Ａ１１．Ａ　１２．Ｃ１３．Ａ１４．Ｂ１５．Ａ１６．Ｂ１７．Ａ１８．Ｄ１９．Ｂ２０．Ａ

二、多选题

１．ＡＣＥ　２．ＢＤ　３．ＡＢＣ　４．ＡＣＤ５．ＣＥ６．ＡＢＣＥ７．ＡＢＣ　８．ＡＢＥ９．ＢＣＤ　１０．ＡＢＥ．

三、判断题

- √　２．×　３．×　４．×　５．×　６．√　７．×　８．√　９．×　１０．×　１１．×　１２．√　１３．√　１４．×　１５．×　１６．×　１７．×　１８．×　１９．×　２０．×

培训项目2 电气线路和设备防火常识

一、单选题

1.以下不属于造成过载的原因的是（　)。

A.设计、安装时选型不正确，电气设备的额定容量小于实际负载容量

B.设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行

C.检修、维护不及时，使设备或导线长期处于带病运行状态

D.电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆

2.穿管敷设的铜芯绝缘软线，导线最小允许截面积是（　)m㎡。

A.0.5　　　　B.0.75　　　　C.1.0　　　　D.1.5

3.生活用移动式用电设备，最低要求应选用（　)导线。

A.0.75m㎡铜芯软线　　　B.1.0m㎡铜芯软线

C.0.75m㎡铜线　　　　　D.1.0m㎡铝线

4.以下电线电缆选择错误的是（　)。

A.生活用移动式用电设备选用1.0m㎡的铜芯软线

B.生产用移动式用电设备选用1.0m㎡的铜芯软线

C.穿管敷设的绝缘导线选用1.0m㎡的铜芯软线

D.沿墙明敷的塑料护套线选用1.0m㎡的铜芯软线

5.下列场所中，应选用铝芯线缆的是（　)。

A.市政照明　　　　B.学生公寓

C.桑拿浴室　　　　D.氨压缩机房

6.普通聚氯乙烯电线电缆适用温度范围为（　)。

A.-15~80℃　　　　B.0~80℃

C.-15~60℃　　　　D.0~60℃

7.电线电缆成束敷设时，应采用（　)电线电缆

A.普通聚氧乙烯　　　B.交联聚氧乙烯　　　　C.耐火　　　D.阻燃

8.耐火电缆中的“耐火”指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行，即保持电

路的完整性。该类型电线电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。我国国家标

准将耐火试验分为A、B两种级别：A级火焰温度950~1000℃，持续供火时间

90min;B级火焰温度750~800℃，持续供火时间（　)min。

A.60　　　　B.70　　　　　C.80　　　　　　D.90

- 工业企业的车间，在允许开电缆沟的地方，当电缆数量大于（　)根时，可敷

在电缆沟内。

A.3　　　　　B.4　　　　　C.5　　　　　　D.6

- 电缆头在投入运行前要做耐压试验，测量出的绝缘电阻应与电缆头制作前后

没有大的差别，其绝缘电阻值一般在（　)MΩ以上。

A.10　　　　B.50　　　　　C.100　　　　D.200

11.以下关于电气保护，说法错误的是（　)。

A.短路保护装置应保证短路电流在导体和连接件产生的热效应和机械力造成

危害之前分断该短路电流．

B.所有电气线路均应设置短路保护．

C.保护电器应在过负载电流引起的导体升温对导体的绝缘、接头、端子或导体

周围的物质造成损害之前分断过负载电流．

D.所有电气线路均应设置过负载保护．

12.保护电器可靠动作的电流应小于等于（　)倍熔断器熔体额定电流。

A.1.3　　　　　B.1.35　　　　　　C.1.4　　　　　　D.1.45

13.电气线路过负载保护，当保护电器为断路器时，保证保护电器可靠动作的电流为约定时间内的（　)电流。

A.约定断路　　　B.约定保护　　　C.约定动作　　　　D.约定熔断

１4.电气线路过负载保护，当保护电器为熔断器时，保证保护电器可靠动作的电流为约定时间内的（　)电流。

Ａ．断路　　　　B.保护　　　C.动作　　　　　D.熔断

15.电力电缆与热力管道平行时，其间距最小应为（　)。

A.1000mm　　　　B.750mm　　　C.500mm　　　　D.250mm

16.控制电缆与热力管道平行时，其间距最小应为（　)。

A.1000mm　　　　B.750mm　　　C.500mm　　　　D.250mm

17.控制电缆与热力管道垂直时，其间距最小应为（　)。

A.1000mm　　　　B.750mm　　　C.500mm　　　　D.250mm

18.电力电缆与热力管道垂直时，其间距最小应为（　)。

A.1000mm　　　　B.750mm　　　C.500mm　　　　D.250mm

19.变压器铁芯绝缘损坏后，会导致（　),温度升高，易引发火灾。

A.电流剧增　　　B.涡流加大　　C.产生过电压　　D.发生短路

20.电容器防火措施中，为防止过电压，运行电压不超过（　)倍的额定电压。

A.1.1　　　　　　B.1.3　　　　C.1.5　　　　　D.1.7

21.电容器防火措施中，为防止过电压，运行电流不超过（　)倍的额定电流

A.1.1　　　　　　B.1.3　　　　C.1.5　　　　　D.1.7

22.电容器室温度不宜超过（　)℃。

A.36　　　　　B.38　　　　　C.40　　　　　　D.42

23.电容器应设置可靠保护装置，用熔断器保护时，熔断器额定电流不应大于电容器额定电流的（　)倍

A.1.1　　　　　B.1.2　　　　　C.1.3　　　　　　D.1.4

24.以下不是电动机火灾预防的主要考虑因素是（　)。

A.电动机的容量和形式　　　B.电动机的起动方式

C.电动机的保护方式　　　　D.电动机的维护方式

25.笼式电动机在起动时，把电动机定子绕组的一部分接成三角形，一部分接成

星形。动结束后，把绕组改接成三角形，电动机就进入正常运转状态。这种起

动方式被称为（　)。

A.电阻或电抗降压起动　　　　　B.自藕补偿起动

C.星形-三角形起动　　　　　　D.延边三角形起动

26.对于中小容量电动机来说，用（　)进行短路保护，既简单又可靠。

A.断路器　　　B.热继电器　　　C.熔断器　　　　　D.欠电流继电器

２７．普通照明灯具与可燃物之间的安全距离应符规定，不应小于（　)m。

A.0.3　　　　B.0.5　　　　　C.0.7　　　　　　D.1.2

28.碘钓灯与可燃物之间的安全距离应符合规定，不应小于（　)m。

A.0.3　　　　B.0.5　　　　　C.0.7　　　　　D.1.2

29.影剧院面光灯与可燃物之间的安全距离应符规定，不应小于（　)m

A.0.3　　　　B.0.5　　　　　C.0.7　　　　　D.1.2

30.容量为300W的灯具与可燃物之间的安全距离应符合规定，不应小于（　)m。

A.0.3　　　　B.0.5　　　　　C.0.7　　　　　D.1.2

31.容量为1300W的灯具与可燃物之间的安全距离应符合规定，不应小于（　)m

A.0.3　　　　B.0.5　　　　　C.0.7　　　　　D.1.2

32.容量为2500W的灯具与可燃物之间的安全距离应符合规定，不应小于（　)m。

A.0.3　　　　B.0.5　　　　　C.0.7　　　　　D.1.2

33.以下说法中不正确的是（　)。

A.超过60W的白炽灯、卤鹤灯、荧光高压承灯等照明灯具（含镇流器）不应直

接安装在可燃（装饰）材料或可燃构件上

B.聚光灯的聚光点不应落在可燃物上

C.灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B2级

D.聚光灯、回光灯、炭精灯不应安装在可燃基座上

34.以下说法中不正确的是（　)。

A.当灯具的高温部位靠近除不燃性（A级）以外的装修材料时，应采取隔热、

散热等防火保护措施

Ｂ．对于嵌入顶棚内的灯具，灯头引线应用金属软管保护，其保护长度不宜超过1.5m

C.产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭型灯具

D.聚光灯、回光灯、炭精灯不应安装在可燃基座上

35.以下说法中不正确的是（　)。

A.施工场地户外灯具的外壳防护等级不应低于IP40

B.潮湿场所（包括厨房、开水间、洗衣间、卫生间等）应用防潮灯具

C.产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭型灯具

D.灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于难燃性等级

36.以下说法中不正确的是（　)。

A.在有尘埃的场所，应按防尘的保护等级分类选择合适的灯具

B.产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密封型灯具

C.潮湿场所（包括厨房、开水间、洗衣间、卫生间等）应用防潮灯具

D.施工场地户外灯具的外壳防护等级不应低于IP33

37.超过（　)kW的固定式电热器具应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器，电热器具周围（  )m以内不应放置可燃物。

A.1,1.0　　　　B.2,0.8　　　　　C.3,0.5　　　　　D.4,0.3

38.低于（　)kW的可移动式电热器具应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持（　)m以上的距离。

A.4,0.4　　　　B.3,0.3　　　　　C.2,0.2　　　　D.1,0.1

39.连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境，按照爆炸危险区域分类属于（　)区。

A.0　　　　　　B.1　　　　　　　C.2　　　　　D.3

40.在正常运行时，可能出现爆炸性粉尘混合物的环境按照爆炸危险区域分类属于(　)区。

A.0　　　　　　B.1　　　　　C.20　　　　　D.21

41.在正常运行时，可能出现爆炸性气体的环境按照爆炸危险区域分类属于（　)区。

A.0　　　　　　B.1　　　　　C.20　　　　　D.21

42.在正常运行时，不可能出现爆炸性粉尘混合物的环境；即使出现也仅是短时间存在的爆炸性粉尘混合物的环境按照爆炸危险区域分类属于（　)区。

A.1　　　　　　B.2　　　　　C.21　　　　　D.22

43.爆炸危险区域分类中，2区指的是（　)。

A.在正常运行时，不可能出现爆炸性粉尘混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在爆炸性粉尘混合物的环境

B.在正常运行时，不可能出现爆炸性气体混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在爆炸性气体混合物的环境

C.在正常运行时，可能出现爆炸性粉尘混合物的环境

D.在正常运行时，可能出现爆炸性气体混合物的环境

44.爆炸危险区域分类中，21区指的是（　)。

A.在正常运行时，不可能出现爆炸性粉尘混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在爆炸性粉尘混合物的环境

B.在正常运行时，不可能出现爆炸性气体混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在爆炸性气体混合物的环境

C.在正常运行时，可能出现爆炸性粉尘混合物的环境

D.在正常运行时，可能出现爆炸性气体混合物的环境

４5.爆炸危险区域分类中，1区指的是（　)。

A.在正常运行时，不可能出现爆炸性粉尘混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在爆炸性粉尘混合物的环境

B.在正常运行时，不可能出现爆炸性气体混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在爆炸性气体混合物的环境

C.在正常运行时，可能出现爆炸性粉尘混合物的环境

D.在正常运行时，可能出现爆炸性气体混合物的环境

二、多选题

１.电气设备安装、使用不当是引发火灾的主要原因，以下属于其具体表现的有（　　)。

A.过载　　　　　　　B.短路　　　　　C.接触不良

D.烧烤　　　　　　　E.摩擦

２.以下属于造成过载的原因的有（　　)。

A.电气设备的选用和安装与使用环境不符，致使其绝缘体在高温、潮湿、

酸碱环境条件下受到破坏

B.设备或导线随意装接，增加负荷，造加超载运行

C.检修、维护不及时，使设备或导线长期处于带病运行状态

D.电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆

E.电气接头因振动或由于热的作用，使连接处发生松动

３.以下不属于造成过载的原因的有（　　)。

A.设计、安装时选型不正确，电气设备的额定容量小于实际负载容量

B.设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行

C.检修、维护不及时，使设备或导线长期处于带病运行状态

D.电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆

E.电气接头长期运行，产生导电不良的氧化膜未及时清除

４.以下不属于造成短路的原因的有（　　)。

A.电气设备的选用和安装与使用环境不符，致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱

环境条件下受到破坏

B.设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行

C.错误操作或把电源投向故障线路

D.电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆

E.电气接头因振动或由于热的作用，使连接处发生松动

５.以下可能会导致线路短路的有（　　)。

A.电气设备的选用和安装与使用环境不符，致使其绝缘体在高温、潮湿、

酸碱环境条件下受到破坏

B.电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆

C.使用维护不当，长期带病运行，扩大了故障范围

D.过电压使绝缘击穿　　　　E.电气接头表面污损

６.阻燃电线电缆一般采用的方法就是在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金

属氧化物能在燃烧时释放大量的烟雾和卤化氢气体。根据燃烧时的烟气特性可

分为（　　)。

A.一般阻燃电线电缆　　　　　B.无烟低卤阻燃电线电缆

C.低烟低卤阻燃电线电缆　　　D.高烟无卤阻燃电线电缆

E.无卤阻燃电线线缆

７.以下有关电缆敷设的要求中，错误的有（　　)。

A.电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉

B.不同用途的电缆，宜分开敷设，并对其进行防火分隔

C.电缆支持点之间的距离、电缆弯曲半径、电缆最高最低点间的高差等不得

小于规数值，以防机械损伤

D.电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时，不应将麻包外皮层剥去，并刷防腐漆

E.交流回路中的单芯电缆应采用无钢锐的或非磁性材料护套的电缆

８.以下有关电缆敷设的要求中，正确的有（　　)。

A.电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉

B.不同用途的电缆，宜分开敷设，并对其进行防火分隔

C.电缆支持点之间的距离、电缆弯曲半径、电缆最高最低点间的高差等不得

超过最限数值，以防机械损伤

D.电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时，应将麻包外皮层剥去，并刷防腐漆

E.交流回路中的单芯电缆应采用钢锐的或非磁性材料护套的电缆

９.以下有关电缆敷设的要求中，正确的有（　　)。

A.电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉

B.同种用途的电缆，宜分开敷设，并对其进行防火分隔

C.电缆支持点之间的距离、电缆弯曲半径、电缆最高最低点间的高差等不得超

过规定数值，以防机械损伤．

D.电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时，应将麻包外皮层剥去，并刷防腐漆．

E.交流回路中的单芯电缆应采用无钢锐的或磁性材料护套的电缆．

１０.为有效预防由于电气线路故障引发的火灾，低压配电线路还应按照相关标

准要求设置(　　)保护。

A.短路　　　　　　　　　B.断路

C.过负载　　　　　　D.接地　　　　　E.接地故障

１１.过负载保护电器的动作特性应同时满足的条件有（　　)。

A.线路计算电流小于等于熔断器熔体额定电流

B.熔断器熔体额定电流应大于等于导体允许持续载流量

C.熔断器熔体额定电流应小于等于导体允许持续载流量

D.保证保护电器可靠动作电流小于等于1.45倍熔断器熔体额定电流

E.保证保护电器可靠动作电流大于等于1.45倍熔断器熔体额定电流

１２.接地故障保护电器的选择应根据（　　)等确定。

A.供配电系统的接地形式　　　　B.电气设备品牌

C.电气设备使用特点　　　　　　D.导体截面

E.导体长度

１３.防止电缆火灾发生与阻燃的对策有（　　)。

A.远离热源和火源　　　B.封堵电缆孔洞　　　C.控制防火间距

D.防止电缆因故障而自燃　　　　　E.设置自动报警与灭火装置

１４．以下部位应设置防火墙的有（　　)。

A.电缆隧道在不同厂房或车间交界处

B.电缆隧道与主控、集控、网控室连接处

C.不同机组及主变压器的缆道连接处

D.电缆托架位于不同电压配电装置交界处

E.长距离缆道每隔80m处

１５.以下电气设备中，属于防火重点设备的有（　　)。

A.发电机　　　　　B.变压器

C.电容器　　　　　D.断路器　　　　　E.电动机

１６．下列不属于油浸式变压器火灾的原因的有（　　)。

A.变压器产品制造质量不良，内部线圈损坏，发生断路

B.线圈间、线图与分接头间、端部接线处等，由于连接不好，产生接触不良

C.油箱漏油

D.变压器铁芯损坏　　　　E.变压器冷却油油质劣化

１７.以下属于变压器防火措施的有（　　)。

A.选用优质产品，并进行严格的检查试验

B.设置完善的变压器保护装置

C.定期对绝缘油进行化验分析

D.保持变压器良好的通风条件

E.设置自动灭火系统

１８.下列关于断路器防火措施的说法中，正确的有（　　)。

A.断路器的断流容量必须小于电力系统在其装设处的短路容量

B.安装前应严格检查，使其符合制造技术条件

C.定期试验绝缘性能，及时发现和消除缺陷

D.防止油箱和充油套管渗油、漏油

E.切断故障电流之后，应检查触头是否有烧损现象

１９.以下属于电动机主要火灾原因的有（　　)。

A.过载　　　　　　　　　　B.单相起动和运行

C.电源电压波动　　　　D.内部绕组断路　　　　　E.接触不良

２０.以下措施属于电气设备的防爆途径的有（　　)。

A.采用隔爆外壳　　　　B.采用本质安全电路

C.装设避雷针　　　　　D.限制摩擦速度或流速

E.限制正常工作的温度

三、判断题

１.过载是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。(　)

２.电线电缆的选择，为保证安全，其导体载流量不应大于计算电流。(　)

３.交联聚氯乙烯电缆在燃烧时会放出大量有毒烟气，不适用于地下客运设施、

地下商业区、高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。(　)

４.交联聚氯乙烯电线电缆不具备阻燃性能，但燃烧时不会产生大量有毒烟气，

适用于有清洁要求的工业与民用建筑。(　 )

５.耐火电线电缆是指在规定试验条件下被燃烧，撤去火源后，火焰仅能在限定

范围内蔓延，残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆。(　)

６.工业企业的车间，不易受机械损伤的场所，当不允许开挖电缆沟时，可沿墙

或楼板明设。(　)

７.工业企业的车间，在允许开电缆沟的地方，当电缆数量小于3根时，可直

接埋地敷设。(　)

８.电缆敷设要求电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉。(　)

９.同种用途的电缆，宜分开敷设，并对其进行防火分隔。(　)

１０．电缆支持点之间的距离、电缆弯曲半径、电缆最高最低点间的高差等不

得超过规定数值，以防机械损伤。(　)

１１.交流回路中的单芯电缆应采用钢岂的或磁性材料护套的电缆。(　)

１２.线路计算电流应小于熔断器熔体额定电流，后者应小于导体允许持续载

流量。（　)

１３.可燃气体或可燃液体管沟，不应敷设电力电缆，但有保护措施的情况下，

可以敷设控制电缆。(　)

１４.在具有爆炸和火灾危险的场所（如制氢站、油泵房等）不应架空明敷电缆。(　)

１５.对处于充油电气设备（如高压电流、电压互感器）附近的电缆，应埋地、

穿管敷设。(　)

培训项目2电器线路和设备防火常识参考答案

一、单选题

- Ｄ２．Ｃ３．Ａ４．Ｄ５．Ｄ６．Ｃ７．Ｄ８．Ｄ９．Ｂ１０．Ｂ１１．Ｄ　１２．Ｄ　１３．Ｃ１４．Ｄ１５．Ａ１６．Ｃ１７．Ｄ１８．Ｃ１９．Ｂ２０．Ａ

２１．Ｂ２２．Ｃ２３．Ｃ２４．Ｄ　２５．Ｄ　２６．Ｃ　２７．Ａ　２８．Ｂ　２９．Ｂ３０．Ｂ３１．Ｃ３２．Ｄ３３．Ｃ　３４．Ｂ　３５．Ａ　３６．Ｂ　３７．Ｃ３８．Ｂ３９．Ａ４０．Ｄ４１．Ｂ　４２．Ｄ　４３．Ｂ　４４．Ｃ　４５．Ｄ

二、多选题

- ＡＢＣＤ２．ＢＣ３．ＤＥ４．ＢＥ５．ＡＢＣＤ6.ＡＣＥ７．ＣＤ８．ＡＢＣＤ　９．ＡＣＤ１０．ＡＣＥ11.ＡＣＤ１２．ＡＣＤ１３．ＡＢＣＥ１４．ＡＢＣＤ15.ＢＣＤＥ１６．ＡＤ１７．ＡＢＣＤ１８．ＢＣＤＥ19.ＡＢＣＥ

２０．ＡＢＥ

三、判断题

1.√　２．×　３．×　４．√　５．×　６．√　７．×　８．√　９．×

1０.√　１１．×　１２．×　１３．×　１４．√　１５．√

培训模块六 消防设施基本知识

培训项目1 火灾自动报警系统基本知识

一、单选题

1.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.总建筑面积3000㎡的单层制衣厂房

B.总建筑面积3000㎡的二层玩具厂房

C.总建筑面积3000㎡的三层电子厂房

D.总建筑面积3000㎡的四层制鞋厂房

2.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.占地面积1000㎡的单层制衣厂房

B.占地面积1000㎡的二层玩具厂房

C.占地面积1000㎡的三层电子厂房

D.占地面积1000㎡的四层制鞋厂房

3.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.占地面积1000㎡的棉花仓库

B.占地面积1000㎡的化纤仓库

C.占地面积1000㎡的卷烟仓库

D.占地面积1000㎡的丝麻仓库

4.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.总建筑面积2000㎡的二层棉花仓库

B.总建筑面积2000㎡的二层化纤仓库

C.总建筑面积2000㎡的二层卷烟仓库

D.总建筑面积2000㎡的二层丝麻仓库

5.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.总建筑面积1500㎡的单层客运站

B.总建筑面积3000㎡的二层展览馆

C.每层建筑面积1500㎡的二层商场

D.总建筑面积1000㎡的地下商店

6.下列建筑或场所，可不设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.占地面积1000㎡的四层商店

B.占地面积1500㎡的三层展览馆

C.占地面积1000㎡的单层客运站

D.占地面积800㎡的地下商店

7.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.座位数2000的电影院　　B.座位数2000的会堂

C.座位数2000的礼堂　　　D.座位数2000的体育馆

8.下列建筑或场所，可不设置火灾自动报警系统的是（　)。

A.座位数3000的电影院　　B.座位数3000的会堂

C.座位数3000的礼堂　　　D.座位数3000的体育馆

9.(　)不属于火灾自动报警系统的基本形式。

A.独立报警系统　　　　　　B.区域报警系统

C.集中报警系统　　　　　　D.控制中心报警系统

10.以下说法中正确的是（　)。

A.仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统

B.不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备的保护对象，应采用集中报警系统

C.设置有火灾自动报警系统的场所，应设置消防控制室

D.集中报警系统的火灾报警逻辑与区域报警系统不同

二、多选题

１．火灾自动报警系统包括（　　)。

A.火灾探测报警系统　　　　　　B.消防联动控制系统

C.防排烟系统　　　　　　　　　D.自动灭火系统

E.消火栓系统

２.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的有（　　 )。

A.建筑面积2000㎡的单层制鞋厂

B.总建筑面积3000㎡的三层玩具厂

C.占地面积1500㎡的二层服装厂

D.占地面积1500㎡的二层服装仓库

E.总建筑面积1500㎡的单层卷烟仓库

３.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的有（　　)。

A.文物珍藏库　　　　　　　　B.藏书10万册的图书馆

C.老年人照料设施　　　　　　D.100张床位的医院门诊楼

E.歌舞娱乐放映游艺场所

４.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的有（　　)。

A.总建筑面积3000㎡两层玩具厂

B.总建筑面积1500㎡的卷烟仓库

C.总建筑面积1000㎡的地下商场

D.3000个座位的体育馆　　　　E.300个床位的病房楼

５.下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的有（　　)。

A.藏书60万册的图书馆　　　　　B.省级电视台

C.2000个座位的礼堂　　　　　　D.歌舞娱乐放映游艺场所

E.老年人照料设施

６.下列建筑或场所，可不设置火灾自动报警系统的有（　　)。

A.2000个座位的剧场　　　　　　B.500㎡的地下商场

C.200张床位的医院门诊楼

D.1500㎡的单层展览馆　　　　　E.大型幼儿园的教师办公室

７.火灾自动报警系统的基本形式有（　　)。

A.独立报警系统　　　　　　　　B.区域报警系统

C.集中报警系统　　　　　　　　D.控制中心报警系统

E.混合报警系统

８.区域报警系统主要由（　　)组成

A.火灾探测器　　　　　　　　B.手动火灾报警按钮

C.火灾声光警报器　　　　　　D.区域型火灾报警控制器

E.消防应急广播

三、判断题

１.火灾探测报警系统的作用是控制及监视消防水泵、排烟风机、消防电梯以及防火卷帘等相关消防设备，发生火灾时执行预设的消防功能。(　)

２.火灾探测报警系统的作用是通过探测保护现场的火焰、热量和烟雾等相关参数发出报警信号，显示火灾发生的部位，发出声、光报警信号以通知相关人员进行疏散和实施火灾扑救。(　　)

３．二类高层公共建筑由建筑面积300㎡的营业厅必须设置火灾自动报警系统。（　 )

４．二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的不燃物品库房可不设置火灾自动报警系统。(　)

５.一类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的不燃物品库房可不设置火灾自动报警系统。(　)

６.县市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑应设置火灾自动报警系统。　（　 )

７.仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。（　)

８.火灾探测器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号。(　)

９.集中报警系统的火灾报警逻辑与区域报警系统相同。(　)

１０.采用集中报警系统的场所，应设置一个消防控制室。(　)

培训项目1火灾自动报警系统基本知识参考答案

一、单选题

１．Ａ　２．Ｄ　３．Ｃ　４．Ｃ　５．Ｄ　６．Ｃ　７．Ａ　８．Ｄ　９．Ａ　１０．Ｄ

二、多选题

１．ＡＢ　２．ＡＤＥ　３．ＡＣＥ　４．ＢＣＥ　５．ＡＢＣＤ　６．ＢＤＥ　７．ＢＣＤ　８．ＡＢＣＤ

三、判断题

１．×　２．√　３．×　４．√　５．× ６．×　７．√　８．×　９．√　１０．√

培训项目2　自动灭火系统基本知识

一、单选题

1.自动喷水灭火系统主要用于扑救（　)火灾。

A.初期　　　B.中期　　　C.后期　　　　D.任意时期

2.下列厂房或生产部位，应设置自动灭火系统的是（　)。

A.5000纱键的棉纺厂开包车间

B.5000键的麻纺厂梳麻车间

C.1500㎡的制衣厂　　　　　D.1500㎡的木器厂房

3.下列厂房或生产部位，可不设置自动灭火系统的是（　)。

A.火柴厂的烤梗、筛选部位

B.泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位

C.多层乙类厂房　　　　　D.1000㎡的地下丙类厂房

4.下列厂房或生产部位，应设置自动灭火系统的是（　)。

A.1500㎡的单层电子厂　　　　B.2000㎡的二层木器厂房

C.1000㎡的半地下丙类厂房　　D.500㎡的地下丙类厂房

5.下列仓库，应设置自动灭火系统的是（　)。

A.占地面积500m²的火柴仓库　　　B.占地面积500㎡的毛皮仓库

C.难燃物品的高架仓库　　　　　　D.500㎡的可燃物品地下仓库

6.下列仓库，应设置自动灭火系统的是（　)。

A.单层占地面积2000㎡的棉花库房

B.邮政建筑内建筑面积500㎡的空邮袋库

C.设计温度-18℃的高架冷库　　　D.1000㎡的可燃物品地下仓库

7.下列仓库，可不设置自动灭火系统的是（　)。

A.单层建筑面积1500㎡的棉花库房

B.单层建筑面积1500㎡的化纤库房

C.难燃物品高层仓库　　　D.总建筑面积5000㎡的多层丙类仓库

８．在单、多层公共建筑中，可不设置自动灭火系统的是（　)。

A.2000个座位的剧场　　　　　B.3000个座位的礼堂

C.4000个座位的体育馆　　　　D.5000个座位的体育场

９.在单、多层公共建筑中，可不设置自动灭火系统的是（　)。

A.总建筑面积6000㎡的单层展览馆

B.总建筑面积5000㎡的二层商店

C.总建筑面积4000㎡的三层餐饮楼

D.总建筑面积3000㎡的四层病房楼

10.下列建筑或部位，应设置雨淋系统的是（　)。

A.藏书量超过100万册的图书馆

B.泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位

C.乒乓球厂的分球检验部位　　　D.火柴厂的烤梗、筛选部位

11.根据要求，下列部位宜设置水幕系统的是（　)。

A.超过1000个座位的多层剧场与舞台相连的侧台口

B.超过1500个座位的单层会堂与舞台相连的后台口

C.高层公共建筑内超过500个座位礼堂的舞台口

D.甲等剧场的舞台口

12.以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险I级的是（　)。

A.舞台葡萄架下部　　　B.书库　　　C.医院　　　　D.住宅楼

13.以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险Ⅱ级的是（　)。

A.汽车停车场　　　B.摄影棚　　C.高层办公楼　　　D.火车站

14.以下属于自动喷水灭火系统设置场所轻危险级的是（　)。

A.电影院　　　　　　　B.总建筑面积小于5000㎡的地上商场

C.木结构建筑　　　　　D.幼儿园

15.以下自动喷水灭火系统中，属于开式系统的是（　)。

A.湿式系统　　B.干式系统　　C.预作用系统　　　D.雨淋系统

16.准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水，火灾发生时喷头受热开放后即能喷水灭火的系统是（　)。

A.湿式系统　　　B.干式系统　　C.预作用系统　　D.雨淋系统

17.准工作状态时配水管道内不充水，发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵向配水管道供水，喷头受热开放后喷水灭火的系统是（　)。

A.湿式系统　　B.干式系统　　C.预作用系统　　　D.雨淋系统

18.不具备直接灭火的能力，主要用于发生火灾时通过密集喷洒形成水墙或水帘，达到国际火蔓延及热扩散目的的系统是（　)。

A.湿式系统　　B.干式系统　　C.水幕系统　　　　D.雨淋系统

19.水幕系统属于（　)。

A.湿式系统　　B.干式系统　　C.开式系统　　　　D.闭式系统

20.以下几个系统的组成中，不需要排气阀的是（　)。

A.湿式系统　　B.干式系统　　C.预作用系统　　　　D.雨淋系统

21.湿式系统的适用温度范围是（　)。

A.不低于4℃且不高于70℃　　　　B.不低于0℃且不高于100℃

C.低于4℃或高于70℃　　　　　　D.低于0℃或高于100℃

22.准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体，火灾发生时喷头受热开放，配水管道排气充水后喷水灭火的系统是（　)。

A.湿式系统　　B.干式系统　　C.预作用系统　　D.雨淋系统

23.湿式系统启动后，能发出信号，指示起火区域的设备是（　)。

A.闭式喷头　　B.湿式报警阀　C.压力开关　　　D.水流指示器

24.低压二氧化碳灭火系统灭火剂储存温度为（　)。

A.-16~-14℃　　　　　　　　B.-18~-16℃

C.-20~-18℃　　　　　　　　D.-22~-20℃

25.以下火灾不可以用二氧化碳灭火系统的是（　)。

A.沥青火灾　　　　　　　　B.棉毛深位火灾

C.硝化纤维火灾　　　　　　D.木材火灾

26.可用于保护经常有人的场所的气体灭火系统是（　)。

A.二氧化碳灭火系统　　　　B.七氟丙烷灭火系统

C.惰性气体灭火系统　　　　D.热气溶胶预制灭火系统

27.被称为洁净气体灭火系统的是（　)。

A.二氧化碳灭火系统　　　　B.七氟丙烷灭火系统

C.惰性气体灭火系统　　　　D.热气溶胶预制灭火系统

28.不得用于电子计算机房的气体灭火系统是（　)。

A.二氧化碳灭火系统　　　　　　B.惰性气体灭火系统

C.S型热气溶胶预制灭火系统　　D.K型热气溶胶预制灭火系统

29.用一套灭火剂储存装置保护一个防护区或保护对象的灭火系统是（　)

A.全淹没灭火系统　　　　　　　B.单元独立灭火系统

C.局部应用灭火系统　　　　　　D.组合分配灭火系统

3０.气体灭火控制器在收到满足条件的信号后，经过（　)延时时间后发出灭火指令。

A.不大于10s　　B.不大于20s　　C.不大于30　　D.不大于60s

3１.当某气体灭火防护区发生火情，感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾投管按钮发出首个联动触发信号后，灭火控制器启动（　)。

- 声光警报器　　　　　　　B.关停联动设备程序

C.延时程序　　　　　　　　　D.灭火指令

3２.喷洒指示灯启动的时间最准确的是（　)。

A.控制器接收第一个报警信号后

B.控制器接收第二个报警信号后

C.延时结束后　　　　　　　　　D.气体释放到管网后

3３.气体灭火控制器在“手动”状态下，(　)后会发出联动指令。

A.第一个探测器动作　　　　　B.第二个满足条件的探测器动作

C.按下“紧急启动/停止”的“启动”按钮

D.按下手动报警按钮

3４.气体灭火系统在自动与手动操作均失灵时，人员利用系统所设的机械式启动机构释放灭火剂，在启动气体钢瓶失效的情况下，下列各个操作中，顺序正确的是（　)。

①手动关闭风机、防火阀、电源等。　②去除止动簧片。

③开启瓶头阀。　　　　　　　　　　④开启选择阀。

A.②①③④　　B.②④③①　　　C.①②④③　　　D.②①④③

3５.采用管网式气体灭火系统时，一个防护区面积不宜大于（　)㎡。

A.500　　　　B.600　　　　　C.700　　　　　D.800

3６.采用管网式气体灭火系统时，一个防护区容积不宜大于（　)m3。

A.1600　　　B.2400　　　　　C.3200　　　　　D.3600

３７.采用预制式气体灭火系统时，一个防护区面积不宜大于（　)m2。

A.500　　　　B.600　　　　　C.700　　　　D.800

３８.采用预制式气体灭火系统时，一个防护区容积不宜大于（　)m3。

A.1600　　　　B.2400　　　　C.3200　　　　D.3600

３９.防护区应有保证人员在（)s内疏散完毕的通道和出口。（　)

A.30　　　　　B.40　　　　　C.50　　　　　D.60

４０．以下关于气体灭火系统防护区的设置中，说法错误的是（　)。

A.防护区内的疏散通道及出口，应设应急照明与疏散指示标志

B.防护区内应设火灾声光报警器和灭火剂喷放指示灯

C.防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭

Ｄ.地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置

４１．为防止《体灭火防护区结构因火灾或内部压力增加而损坏，要求防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于（　)h。

A.0.25　　　B.0.5　　　　　C.1.0　　　D.1.5

４２．为防止气体灭火防护区结构因火灾或内部压力增加而损坏，防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于（　)Pa。

A.1000　　　B.1200　　　　C.1400　　　D.1600

４３．防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的（　)以上

A.1/2　　　　B.1/3　　　　C.2/3　　　　D.1/4

４４．防护区应设置泄压口，二氧化碳灭火系统的泄压口应位于防护区净高的（　)以上。

A.1/2　　　　B.1/3　　　　C.2/3　　　　D.1/4

4５.采用全淹没二氧化碳灭火系统扑救气体、液体、电气火灾和固体表面火灾时，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口，其面积不应大于防护区总内表面积的（　)%,且开口不应设在底面。

A.1　　　　　B.2　　　　C.3　　　　　D.4

４６.采用局部应用二氧化碳灭火系统的保护对象，应符合下列规定：保护对象周围的空气流动速度不宜大于（　)m/s。

A.1　　　　　B.2　　　　C.3　　　　　D.4

４７．采用局部应用二氧化碳灭火系统的保护对象，当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于（　)mm。

A.100　　　　　B.150　　　C.200　　　　D.250

４８.气体灭火防护区的最低环境温度不应低于（　)℃C。

A.-5　　　　　B.-10　　　　　C.-20　　　　D.-30

４９.单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置（　)泡沫灭火系统。

A.移动式　　　B.半移动式　　C.固定式　　　D.半固定式

５０.健壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐，可采用（　)泡沫灭火系统。

A.移动式　　　　B.半移动式　　C.固定式　　　　D.半固定式

二、多选题

１．根据火灾荷载、室内空间条件、人员密集程度、采用自动喷水灭火系统扑救初期火灾的准易程度，以及疏散及外部增援条件等因素，可将自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分为（　　)。

A.轻危险级　　　　　B.中危险级

C.重危险级　　　　　D.严重危险级　　E.仓库危险级

２．以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险且级的有（　　)。

A.多层旅馆　　　　　B.高层旅馆

C.汽车停车场　　　　D.书库　　　　　E.医院

３.以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险I级的有（　　)。

A.单层旅馆　　　　　B.疗养院

C.食品加工厂　　　　D.舞台葡萄架下部　　E.摄影棚

４.以下属于湿式系统组成部分的有（　　)。

A.水流指示器　　　　B.末端试水装置

C.湿式报警阀　　　　D.闭式喷头　　　E.充气设备

５.湿式报警阀打开后，(　　)动作并输出启动消防水泵的信号。

A.喷头　　　　　　　　B.报警阀组的压力开关

C.消防水箱出水管上的流量开关

D.消防水泵出水管上的压力开关

E.水流指示器

６.以下属于干式系统组成部分的有（　　)。

A.管道　　　　　　　　B.开式喷头

C.充气设备　　　　　　D.供水设施　　　　E.末端试水装置

７.干式报警阀打开后，()动作并输出启动消防水泵的信号。（　　)。

A.充气设备　　　　B.报警阀组的压力开关

C.消防水箱出水管上的流量开关

D.消防水泵出水管上的压力开关　　　　E.信号阀

８.火灾时，当触发（　　)时，联动开启预作用阀组，使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统，并在闭式喷头开启后立即喷水。

A.同一报警区城内两个及以上独立的感烟探测器

B.同一报警区城内一个感烟探测器与一个手动报警按钮消防设施探

C.同一报警区域内一个感烟探测器或一个手动报警按钮

D.同一报警区域内两个及以上独立的感温探测器

E.同一报警区域内一个感烟探测器与一个感温探测器

９.自动喷水灭火系统处于准工作状态时，由（　)维持水源侧管道内充水的压力，

A.消防泵　　　　　B.稳压泵　　　　C.消防水箱

D.水泵接合器　　　　　E.气压给水设备

１０.气体灭火系统按照使用的灭火剂不同，可分为（　　)。

A.二氧化碳灭火系统　　　　　B.七氟丙烷灭火系统

C.惰性气体灭火系统　　　　　D.热气溶胶灭火系统

E.预制灭火系统

１１.气体灭火系统按照应用方式不同，可分为（　　)。

A.管网灭火系统　　　　　　　B.全淹没气体灭火系统

C.单元独立灭火系统　　　　　D.外储压式灭火系统

E.局部应用气体灭火系统

１２.气体灭火系统按照结构特点的不同，可分为（　　)。

A.管网灭火系统　　　　　　　B.预制灭火系统

C.单元独立灭火系统　　　　　D.组合分配灭火系统

E.局部应用气体灭火系统

１３.气体灭火系统按照装配形式不同，可分为（　　)。

A.管网灭火系统　　B.预制灭火系统　　　　C.单元独立灭火系统

D.组合分配灭火系统　　　　E.外储压式气体灭火系统

１４.二氧化碳灭火系统不适用于扑救（　　)。

A.电气火灾　　　B.固体表面火灾　　C.液体火灾

D.活泼金属火灾　　　　E.含氧化剂的化学制品火灾

１５.七氟丙烷灭火系统可以用于扑救（　　)。

A.电气火灾　　　　B.液体火灾　　C.固体表面火灾

D.固体深位火灾　　　　　E.活泼金属火灾

１６.热气溶胶预制灭火系统不应设置在（　　)。

A.密闭空间场所　　　　B.较大空间场所　　C.人员密集场所

D.有爆炸危险的场所　　　E.有超净要求的场所

１７.以下关于气体灭火系统防护区中，说法错误的有（　　)。

A.防护区宜以单个封闭空间划分，同一区间的吊顶层和地板下需同时

保护时，可合为一个防护区

B.防护区内应设火灾声报警

C.当防护区设有防爆泄压孔时或防护区门窗缝隙未设密封条的，可不

单独设置泄压口

Ｄ．采用局部应用二氧化碳灭火系统的保护对象，当保护对象为可燃液体时，

喷头距液面的距离不得小于150mm

Ｅ．为防止防护区结构因火灾或内部压力增加而损坏，要求防护区吊顶的耐火

极限不应低于0.5h

１８.液下喷射泡沫灭火系统，宜采用（　　)泡沫液。

A.蛋白　　　　　　　B.氟蛋白　　　　　　C.水成膜

D.成膜氟蛋白　　　　E.抗溶

１９.以下选项按系统形式分类的有（　　)。

A.固定式系统　　　　B.液上式系统　　　　C.全淹没系统

D.局部应用系统　　　E.泡沫喷雾系统

２０.按照结构形式分类，泡沫灭火系统可以分为（　　)。

A.固定式系统　　　　B.局部应用系统　　C.半固定式系统

D.全淹没系统　　　　Ｅ．移动式系统

２１.以下对水喷雾灭火系统的分类中，按照应用方式划分的有（　　)。

A.电动启动水喷雾灭火系统　　B.传动管启动水喷雾灭火系统

C.固定式水喷雾灭火系统　　D.自动喷水一水喷雾混合配置系统

E.泡沫一水喷雾联用系统

２２.按应用方式的不同，可以将细水雾灭火系统分为（　　)。

A.低压系统　　　　　　　B.全淹没式系统　　　　C.中压系统

D.局部应用式系统　　　　E.高压系统

２３.按照安装形式的不同，固定消防炮可以分为（　　)。

A.固定式消防炮系统　B.远控消防炮系统　　C.手动消防炮系统

D.智能型消防炮系统　　　　　E.移动炮系统

２４.干粉灭火系统按照灭火方式分类，可以分为（　　)。

A.全淹没系统　　　B.组合分配系统　　C.局部应用系统

D.单元独立系统　　E.手持软管系统

２５.泡沫消防炮喷射出的泡沫液，覆盖在燃烧物表面形成泡沫层，起到的作用，

迅速扑灭或抑制火灾（　　)

A.切割火焰　　　　　B.隔氧窒息　　　　C.辐射热阻隔

D.吸热冷却　　　　　E.破坏燃烧链

三、判断题

１.单层占地面积不大于3000㎡的棉花库房，可不设置自动喷水灭火系统。(　)

２.每座占地面积大于500㎡的火柴仓库应设置自动灭火系统。（   ）

３.占地面积大于1000㎡的木器厂房应设置自动灭火系统。(　)

４.甲类厂房应设置自动灭火系统。(　)

５.高层乙、丙类厂房应设置自动灭火系统。(　)

６.一类高层公共建筑内的溜冰场应设置自动灭火系统。(　)

７.建筑高度大于50m的住宅建筑应设置自动灭火系统。(　)

８.超过5000个座位的体育场应设置自动灭火系统。(　)

９.藏书量超过50万册的图书馆应设置自动灭火系统。(　)

１０.设置送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于1500㎡的办公

建筑应设置自动灭火系统。(　)

１１.超过1500个座位的礼堂应设置自动灭火系统(　)

１２.3000个座位的体育馆应设置自动灭火系统。(　)

- 设置在多层建筑中首层、二层和三层且任一层建筑面积小于500㎡的地上

歌舞娱乐放映游艺场所可不设置自动灭火系统(　 )

１４.老年人照料设施应设置自动灭火系统。(　 )

１５.自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将高层住宅划分为中危险级。

(　)

- 自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将多层办公楼划分为中危险

级I级。(　 )

１７．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将高层旅馆划分为中危

险级I级。（　)

１８．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将高层广播电视大楼划分为

中危险级Ⅱ级。( 　)

１９．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将高层邮政楼划分为中危险

级I级。(　)

２０．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将多层医院划分为轻危险级。

（　 )

２１．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将总建筑面积10000㎡的商

场划分为中危险I级。(　)

２２．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将总建筑面积500㎡的地下

商场划分为中危险I级。(　)

２３．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将国家文物保护单位划分

为中危险I级。(　)

２４．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分冷藏库划分为轻危险级。(　)

２５．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将食品生产车间划分为轻危

险级。（　)

２６．自动喷水灭火系统设置场所危险等级划分将舞台划分为中危险I级(　)

２７．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将汽车停车场划分为中危

险１级。(　)

２８．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将总建筑面积1000㎡及以上

的地下商场划分为中危险Ⅱ级。(　)

２９．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将净空高度不超过8m、物品

高度不超过3.5m的超级市场划分为严重危险I级。(　　)

３０．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将谷物加工车间划分为中危

险级II级。(　 )

３１．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将烟草及制品生产车间划分

为严重危险Ⅱ级。(　 )

３２．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将舞台葡萄架下部划分为严

重危险I级。(　 )

３３．自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分将印刷厂生产车间划分为严

重危险I级。(　)

３４．省级市广播电视发射塔内的微波机房宜采用气体灭火系统。

３５．国家图书馆内的阅览室，宜采用气体灭火系统。(　)

３６．活泼金属火灾可以用低压二氧化碳灭火系统扑救。(　)

３７．预制灭火系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式(　)

３８．自动控制方式的气体灭火系统对于平时无人工作的防护区，可设置为无

延时喷射。(　)

３９.灭火控制器处于自动控制状态时，手动控制无效。(　)

４０．柜式无管网气体灭火装置直接设置在防护区内，装置内不含选择阀。(　)

培训项目2　自动灭火系统基本知识参考答案

一、单选题

- Ａ　２．Ｂ　３．Ｃ　４．Ｃ　５．Ｃ　６．Ｄ　７．Ａ　８．Ｄ９．Ｄ　１０．Ｃ　１１．Ｄ　１２．Ｃ　１３．Ａ　１４．Ｄ１５．Ｄ　１６．Ａ　１７．Ｃ　１８．Ｃ　１９．Ｃ　２０．Ｄ２１．Ａ　２２．Ｂ　２３．Ｄ　２４．Ｃ　２５．Ｃ　２６．Ｃ２７．Ｃ　２８．Ｄ　２９．Ｂ　３０．Ｃ　３１．Ａ　３２．Ｄ

３３．Ｃ　３４．Ｃ　３５．Ｄ　３６．Ｄ　３７．Ａ　３８．Ａ３９．Ａ　４０．Ｂ　４１．Ｂ　４２．Ｂ　４３．Ｃ　４４．Ｃ４５．Ｃ　４６．Ｃ　４７．Ｂ　４８．Ｂ　４９．Ｃ　５０．Ａ

二、多选题

１．ＡＢＤＥ　２．ＣＤ　３．ＢＣ　４．ＡＢＣＤ　５．ＢＣＤ６．ＡＣＤＥ　７．ＢＣＤ　８．ＡＢ　９．ＢＣＥ１０．ＡＢＣＤ　１１．ＢＥ　１２．ＣＤ　１３．ＡＢ　１４．ＤＥ　１５．ＡＢＣ　１６．ＣＤＥ１７．ＤＥ　１８．ＢＣ　１９．ＣＤＥ　２０．ＡＣＥ　２１．ＣＤＥ２２．ＢＤ２３．ＡＥ　２４．ＡＣＥ　２５．ＢＣＤ

三、判断题

- ×２．×３．×４．×５．√６．×７．×８．×９．√１０．×１１．×　１２．×１３．×１４．√１５．×１６．×１７．√１８．×１９．√　２０．×２１．×　２２．√　２３．×　２４．×　２５．×　２６．×　２７．×　２８．√　２９．×　３０．√　３１．×　３２．×　３３．√　３４．√　３５．×　３６．×　３７．×　３８．√３９．×　４０．√

培训项目3其他消防设施基本知识

一、单选题

1.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于（　)L/s时，应设置消防水池。

A.10　　　　　　B.15　　　　　　C.20　　　　　D.25

2.采用一路消防供水且建筑高度大于（　　)m时，应设置消防水池。

A.24　　　　　　B.50　　　　　　C.54　　　　　D.100

３．(　)是消防给水系统的“心脏”。

A.消防水池　　B.消防水箱　　C.消防水泵　　　　D.消防水管

４.超过（　)层的公共建筑的消火栓系统应设置水泵接合器。

A.3　　　　　　B.4　　　　　C.5　　　　　　D.6

５.超过（　)层的厂房的消火栓系统应设置水泵接合器。

A.3　　　　　　B.4　　　　　C.5　　　　　　D.6

６.超过（　)层的地下建筑的消火栓系统应设置水泵接合器。

A.1　　　　　　B.2　　　　　C.3　　　　　　D.4

７.采用（　)给水系统的建筑物，应设置高位消防水箱。

A.常压　　　　B.常高压　　　C.低压　　　　D.临时高压

８.平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时通过自动或手动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统是（　)。

A.高压消防给水系统　　　　　B.临时高压消防给水系统

C.常压消防给水系统　　　　　D.低压消防给水系统

９.生产给水管网与消防给水管网合用的给水系统属于（　)给水系统。

A.独立消防　　　　　　　　B.生活、消防合用

C.生产、消防合用　　　　　D.生产、生活、消防合用

1０.占地面积大于（)㎡的厂房应设置室内消火栓系统。

A.200　　　　　B.300　　　　　C.400　　　　　D.500

1１.高层公共建筑和建筑高度大于（　)m的住宅建筑应设置室内消火栓系统。

A.18　　　　　B.21　　　　　　C.27　　　　　D.54

1２.体积大于（　)m3的车站、码头、机场的候车（船、机）建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑应设置室内消火栓系统。

A.2000　　　　　B.3000　　　　C.4000　　　　　D.5000

1３.超过（　)个座位的剧场和电影院应设置室内消火栓系统。

A.800　　　　　B.1000　　　　C.1200　　　　　D.1600

1４.超过（　)个座位的礼堂、体育馆应设置室内消火栓系统。

A.800　　　　　B.1000　　　　　C.1200　　　　D.1600

1５.建筑高度大于（　)m的办公建筑、教学建筑应设置室内消火栓系统。

A.15　　　　　　B.18　　　　　　C.21　　　　　D.24

１６.建筑体积大于（　)m³的办公建筑、教学建筑应设置室内消火栓系统。

A.8000　　　　　B.10000　　　　C.15000　　　　　D.20000

1７.下列场所中，可不设置防烟系统的是（　)。

A.防烟楼梯间　B.消防电梯前室　　C.避难层　　　D.疏散走道

１８.建筑面积大于（　)㎡的丁类生产车间应设置排烟设施。

A.3000　　　　　B.4000　　　　　C.5000　　　　D.6000

１９.丙类厂房内，建筑面积大于（　)㎡,且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。

A.300　　　　　B.400　　　　　C.500　　　　　D.600

２０.占地面积大于（　)㎡的丙类仓库应设置排烟设施

A.400　　　　　B.600　　　　　C.800　　　　　D.1000

２１.民用建筑内，长度大于（　)m的疏散走道应设置排烟设施。

A.20　　　　　B.30　　　　　　C.40　　　　　　D.50

２２.设置在一、二、三层且房间建筑面积大于（　)㎡的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施。

A.50　　　　　B.100　　　　　C.150　　　　　　D.200

２３.公共建筑内建筑面积大于（　)㎡且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。

A.100　　　　　B.200　　　　　C.300　　　　　D.400

２４.公共建筑内建筑面积大于（　)㎡且可燃物较多的地上房间应设置排烟设施。

A.100　　　　　B.200　　　　　C.300　　　　　D.400

２５.(　)是利用建筑物本身的采光通风开口基本起到防止烟气进一步进入安全区绩的作用。

A.自然排烟　　　B.自然通风　　C.自然防烟　　　　D.自然换气

２６.当火灾发生时，控制器收到满足条件的信号后，停止该（　)的空气调节系统。

A.栋建筑　　　B.层　　　　　C.防火分区　　　　Ｄ．防烟分区

２７.建筑高度小于（　)m的住宅可以不设置疏散照明。

A.24　　　　　B.27　　　　　C.30　　　　　　　D.33

２８.建筑面积大于（　)㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所应设置疏散照明。

A.100　　　　B.200　　　　　C.300　　　　　　D.400

２９.建筑面积大于（　)㎡的地下或半地下公共活动场所应设置疏散照明。

A.100　　　　B.200　　　　　C.300　　　　　　D.400

３０.灭火器内部充装六氟丙烷的灭火器属于（　)灭火器。

A.水基型　　　B.干粉型　　　C.二氧化碳　　　　D.洁净气体

３１.集中控制型应急照明系统工作时，应急灯具由（　)控制器控制。

A.火灾报警　　B.消防联动　　　C.应急照明集中　　　D.安防

３２.动力气体与灭火剂储存在同一个容器内，依靠这些气体压力驱动将灭火剂喷出的灭火器是（　　)。

A.贮气瓶式灭火器　B.贮压式灭火器　C.动力式灭火器　　D.压力式灭火器

３３.BC干粉灭火器不可以扑救（　)类火灾。

A.E　　　　B.C　　　C.B　　　　D.A

３４.洁净气体灭火器不可以扑救（　)类火灾。

A.A　　　　B.B　　　C.C　　　　D.E

３５.水基型灭火器不能在低于（　)℃的环境中使用。

A.-10　　　B.0　　　C.4　　　　D.5

３６.二氧化碳灭火器不能在高于（　)℃的环境中使用。

A.38　　　　B.47　　　C.55　　D.72

３７.不同的灭火器，对有效喷射时间的要求也不同，但必须满足在最高使用温度条件下不得低于（　)s。

A.3　　　　B.4　　　　　C.5　　　　　D.6

３８.喷射滞后时间反映了灭火器动作速度的快慢，技术上一般要求在灭火器的使用温度范围内，其喷射滞后时间不大于（　)s,间歇喷射的滞后时间不大于（　)s。

A.3,1　　　　B.5,3　　　Ｃ．３，５　　D.1,3

３９.喷射剩余率是指额定充装状态下的灭火器，在喷射到内部压力与外部环境压力相等时内部剩余灭火剂量相对于额定充装量的百分比。一般要求是在（20±5)℃时不大于（　)%。

A.1　　　　　B.5　　　　C.10　　　　　D.15

4０.喷射剩余率是指额定充装状态下的灭火器，在喷射到内部压力与外部环境压力相等时，内部剩余灭火剂量相对于额定充装量的百分比。一般要求是在灭火器的使用温度范围内不大于（　)%。

A.1　　　　　B.5　　　　C.10　　　　　D.15

4１.甲级防火门的耐火极限不低于（　)h

A.0.5　　　　B.1.0　　　C.1.5　　　　　D.2.0

4２.防火阀由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成，安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到（　)℃时关闭。

A.60　　　　B.70　　　　C.80　　　　　D.90

４３.公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为（　)℃的防火阀。

A.70　　　　B.120　　　　C.150　　　　D.180

４４.排烟防火阀由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成，安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到（　)℃时关闭。

A.150　　　　B.180　　　　C.230　　　D.280

４５.建筑高度大于（　)m的住宅应设置消防电梯。

A.27　　　　B.30　　　　　C.33　　　　D.36

４６.建筑高度大于（　)m的二类高层公共建筑应设置消防电梯。

A.24　　　　B.32　　　C.40　　　　　　　　　D.50

４７.埋深大于（　)m且总建筑面积大于（　)㎡的其他地下或半地下建筑应设置消防电梯。

A.5,3000　　B.10,3000　　　C.5,5000　　　　D.10,5000

４８.消防电梯应能每层停靠，其载重量不小于（　)kg。

A.800　　　　B.1000　　　　C.1200　　　　　D.1500

４９.电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于（　)s。

A.30　　　　B.60　　　　　　C.90　　　　　　D.120

５０.应急逃生器按照器材结构分类，属于（　)。

A.绳索类　　B.滑道类　　　　C.梯类　　　　　D.呼吸器类

二、多选题

１.以下可作为消防水源的有（　　)。

A.消防水池　　　　　B.河流

C.游泳池　　　　　　D.污水池　　E.中水清水池

２．.以下属于消防给水设施的有（　　)。

Ａ消火栓　　　　B.水泵接合器

C.消防水泵　　　D.高位水箱　　　　E.稳压泵

３.水泵接合器出口公称通径有（　　)mm。

A.65　　　　　　B.100

C.150　　　　　　D.200　　　　　　E.250

４.下列场所中，应设置防烟系统的有（　　)。

A.防烟楼梯间前室　　　　B.消防电梯间

Ｃ．避难走道前室　　　　D.中庭　　　E.歌舞娱乐放映游艺场所

- 以下报警信号可以用来作为开启送风口和启动加压送风机的联动触发信号

的有（　　)。

A.一只感烟探测器　　　　B.一只手动报警按钮

C.一只感温探测器

D.同一分区的两只独立火灾探测器

E.同一分区的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮

６.消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动开启该防火

分区内(　　)前室及合用前室的常闭送风口，同时开启该防火分区楼梯间的全

部加压送风机。

A.着火层　　　　　　　　B.着火层上一层

C.着火层下一层　　　　　D.所有楼层　　　E.着火层以上所有层

７.A类火灾可以使用（　　)灭火器。

A.水基型　　　　　B.ABC干粉

C.BC干粉　　　　　D.洁净气体　　　E.二氧化碳

８.E类火灾可以使用（　　)灭火器。

A.水基型　　　　　B.ABC干粉

C.BC干粉　　　　　D.洁净气体　　　E.二氧化碳

９.在配置灭火器时，应考虑（　　)。

A.灭火器的火灾适应类型　　　　B.灭火剂的相容性

C.灭火剂对被保护物品的污损程度

D.灭火器的适用环境温度　　　　E.灭火器的价格

１０.喷射性能是指对灭火器喷射灭火剂的技术要求，包括（　　)。

A.有效喷射时间　　　　　　B.喷射滞后时间

C.有效喷射量　　　　D.有效喷射距离　　　E.喷射刺余率

三、判断题

１.当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、

室外消防给水设计流量时，应设置消防水箱。（　)

- 消防水泵的类型很多，按出口压力等级可分为低压消防泵、中压消防泵、中

低压消防泵、高压消防泵和高低压消防泵。（　)

３.消防水泵按工作方式分类可分为供水消防泵、稳压消防泵、

供泡沫液消防泵。（　)

４.多台水泵并联可以增加扬程。(　)

５.消防水泵并联，总流量等于两台水泵各自流量之和。(　)

６.总建筑面积大于10000m2的公共建筑和其他重要建筑，必须设置高位消防水

箱。（　)

７．当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后，仍能满足

初期火灾所需的消防流量和压力时，市政直接供水可替代高位消防

水箱。( 　)

８．火灾发生时，现场的火灾扑救人员可直接在低压室外消火栓连接水带与水

枪出水灭火。(　)

９．消防泵应具有自动启动和停止的功能。(　)

１０．高压室内消火栓系统在使用时无须启泵，可直接使用。(　)

１１．防烟系统专指采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避

难层（间）等空间的系统。（　)

１２．排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式，将房间、走道等空间的火

灾烟气排至建筑物外的系统。（　)

１３．.建筑高度小于27m的建筑可以不设置疏散照明。(　 )

１４.在配置灭火器时，应考虑使用灭火器人员的体能。(　)

１５.在配置灭火器时，应考虑灭火器摆放位置(　)

培训项目3其他消防设施基本知识参考答案

一、单选题

- Ｃ　２．Ｂ　３．Ｃ　４．Ｃ　５．Ｂ　６．Ｂ　７．Ｄ８．Ｂ　９．Ｃ

- Ｂ　１１．Ｂ　１２．Ｄ　１３．Ａ　１４．Ｃ　１５．Ａ　１６．Ｂ

- Ｄ　１８．Ｃ　１９．Ａ　２０．Ｄ２１．Ａ　２２．Ｂ　２３．Ａ

- Ｃ　２５．Ｂ　２６．Ｄ２７．Ｂ　２８．Ｂ　２９．Ａ　３０．Ｄ

- Ｃ　３２．Ｂ　３３．Ｄ　３４．Ａ　３５．Ｃ　３６．Ｃ　３７．Ｄ

- Ｂ　３９．Ｃ　４０．Ｄ　４１．Ｃ　４２．Ｂ　４３．Ｃ　４４．Ｄ

Ｃ　４６．Ｂ　４７．Ｂ　４８．Ａ　４９．Ｂ　５０．Ａ

二、多选题

１．ＡＢＣＤ　２．ＢＣＤＥ　３．ＢＣ　４．ＡＢＣ　５．ＤＥ

６．ＡＢＣ　７．ＡＢ　８．ＢＣＤＥ　９．ＡＢＣＤ

１０．ＡＢＤＥ

三、判断题

- ×　２．√　３．×　４．×　５．×　６．×　７．√　８．×　９．×　１０．√　１１．×　１２．√　１３．×　１４．√　１５．×

培训模块七 初期火灾处置基本知识

培训项目1 常用灭火剂与灭火器使用方法

一、单选题

1.水系灭火剂的灭火原理不包括(   )

A.冷却          B.窒息           C.稀释           D.化学抑制

2.水系灭火剂按性能可分为非抗醇性水系灭火剂(S)和抗醇性水系灭火剂(S/AR)两类，关于其适用扑灭火灾种类，说法错误的是(   )

A.非抗醇性水系灭火剂适用于扑灭A类大灾

B.非抗醇性水系灭火剂适用于扑灭B类火灾(水溶性和非水溶性液体燃烧)

C.抗醇性水系灭火剂适用于扑灭A类火灾

D.抗醇性水系火剂适用于扑灭B火灾(水溶性和非水溶性液体燃烧）

3.关于水系灭火剂的适用火灾范围，说法错误的是(   )

A.凡与水能发生燃烧和爆炸的物质，均可以用水进行扑救

B.用直流水或开花水可扑救一般固体物质的表面火灾及闪点在120℃以上的重油火灾

C.用雾状水可扑灭阴燃物质火灾、可燃粉尘火灾、电气设备火灾

D.用水蒸气可以扑救封闭空间内(如船舱)的火灾

4.泡沫灭火剂的灭火原理不包括(   )

A.冷却          B.窒息          C.稀释            D.化学抑制

5.下列泡沫灭火剂中，不属于按泡沫灭火剂构成成分不同进行分类的是(   )

A.高倍泡沫灭火剂                  B.蛋白泡沫灭火剂

C.水成膜泡沫灭火剂                D.抗溶性泡沫灭火剂

6.关于泡沫灭火剂的适用范围及其特点，下列说法错误的是(   ).

A.低倍数泡沫灭火剂主要用于石油化工工厂、飞机库、炼油厂等场所

B.高倍数泡沫灭火剂一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体，固体表面火灾及固体深位阴燃火灾

C.中倍数泡沫灭火剂稳定性较低倍数泡沫灭火剂差，在一定程度上会受风的影响，抗复燃能力较低，因此使用时需要增加供给的强度

D.高倍数泡沫液以合成表面活性剂为基料，通过高倍数泡沫产生器可产生气泡直径在10mm以上的泡沫

7.关于泡沫灭火剂的特点，下列说法错误的是(   )

A.蛋白泡沫灭火剂的流动性能较好、疏油性强，可以用于液下喷射灭火

B.水成膜泡沫灭火剂靠泡沫和水膜的双重作用灭火，灭火速度最快

C.成膜氟蛋白泡沫灭火剂可在某些烃类表面形成一层水膜的氟蛋白泡沫，主要用于扑救油类火灾和极性溶剂火灾

D.抗溶性泡沫灭火剂是指所产生的泡沫施放到醇类或其他极性溶剂表面时，可抵抗其对泡沫破坏性的泡沫灭火剂，又称为抗醇泡沫灭火剂

8.下列泡沫灭火剂中，不能与干粉灭火剂进行联用的是(   )

A.蛋白泡沫灭火剂                 B.氟蛋白泡沫灭火剂

C.水成膜泡沫灭火剂               D.成膜氟蛋白泡沫灭火剂

9.下列泡沫灭火剂的组成成分中，未加入氟碳表面活性剂或碳氢表面活性剂的是(   )

A.蛋白泡沫灭火剂                 B.氟蛋白泡沫灭火剂

C.水成膜泡沫灭火剂               D.成膜氟蛋白泡沫灭火剂

10.二氧化碳气体灭火剂适用范围不包括(   )

A.灭火前可切断气源的气体火灾     B.可燃液体火灾及可愆化的体火灾

C.固体表面火灾                   D.金属氢化物火灾

11.热气溶胶灭火剂主要灭火机理不包括(   ).

A.吸热冷却        B.化学抑制         C.隔离乳化        D.隔氧窒息

12.干粉灭火剂主要灭火机理不具有(   )

A.化学抑制作用    B.稀释作用         C.冷却与窒息作用  D.隔离作用

13.磷酸铵盐干粉灭火剂不适用于扑灭(   )

A.A类火灾         B.B类火灾         C.C类火灾         D.D类火灾

14.碳酸氢钠干粉灭火剂不适用于扑灭(   )

A.A类火灾         B.B类火灾         C.C类火灾         D.E类火灾

15.关于干粉灭火剂适用范围及注意事项中，说法错误的是(   )

A.D类干粉灭火剂适用于扑灭D类火灾

B.BC类干粉灭火剂与ABC类干粉灭火剂不兼容

C.ABC类干粉灭火剂与蛋白泡沫灭火剂不兼容

D.BC类干粉灭火剂与蛋白泡沫灭火剂不兼容

二、多选题

1.水系灭大剂的灭火原理包括(   )

A.冷却    B.窒息    C.稀释   D.化学抑制    E.对非水溶性可燃液体的乳化

2.下列泡沫灭火剂中，可以与干粉灭火剂进行联用的有（   ）

A.蛋白泡沫灭火剂                       B.蛋白泡沫灭火剂

C.水成膜泡沫灭火剂                     D.成膜氟蛋白泡沫灭火剂

E.抗溶水成膜泡沫灭火剂

3.下列泡沫灭火剂的组成成分中，加入氟碳表面活性剂或碳氢面活性剂的有(   )

A.蛋白泡沫灭火剂                       B.氟蛋白泡沫灭火剂

C.水成膜泡沫灭火剂                     D.成膜氟蛋白泡沫灭火剂

E.抗溶水成膜泡沫灭火剂

4.二氢化碳气体灭火剂不适用于扑教（   ）火灾

A.石蜡      B.沥青     C.金属钾     D.硝化纤维      E.氢化钠

5.二氧化碳气体灭火剂适用于扑救（   ）

A.柴油      B.石蜡     C.纸张      D.金属镁         E.氢化钾

6.卤代烷灭火剂适用于扑救(   )火灾

A.甲、乙、丙类液体火灾                B.可燃固体深位火灾

C.电气火灾                            D.金属火灾

E.可燃气体火灾

7.七氟丙烷灭火剂的主要灭火机理为(   )

A.吸热冷却        B.化学抑制        C.隔离       D.乳化       E.稀释

8.干粉灭火剂按照用途进行分类，可分为(   )

A.普通干粉灭火剂                      B.多用途干粉灭火剂

C.超细干粉灭火剂                      D.D类干粉灭火剂

E.超粗干粉灭火剂

9.普通干粉灭火剂又称为BC干粉灭火剂，其可扑救（   ）

A.A类火灾    B.B类火灾    C.C类火灾    D.D类火灾      E.E类火灾

10.多用途干粉灭火剂又称为ABC干粉灭火剂，其扑救（   ）

A.A类火灾    B.B类火灾    C.C类火灾    D.D类火灾      E.E类火灾

三、判断题

1.水系灭火剂是指由水、渗透剂、阻燃剂以及其他添加剂组成，一般以液滴或以液滴和泡沫混合的形式灭火的液体灭火剂.                           （   ）

2.水系灭火剂的灭火机理之一是对水溶性可燃液体的乳化.             （   ）

3.用水系灭火剂灭火时往往是冷却、窒息、稀释等作用的共同结果，但窒息机理发挥着主要作用.                                                 （   ）

4.水系灭火剂按性能可分为非抗醇性水系灭火剂（S）和抗醇性水系灭火剂（S/AR）.                                                      （   ）

5.泡沫灭火剂是指泡沫液与水混合，并通过机械方法或化学反应产生的灭火泡沫.                                                            （   ）

6.泡沫灭火剂按发泡倍数不同，分为低倍数泡沫灭火剂、中数泡沫灭火剂和高倍数泡沫灭火剂.                                                   （   ）

7.泡沫灭火剂按构成成分不同，分为蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、成膜氟蛋白泡沫灭火剂、合成泡沫灭火剂、抗溶性沫灭火剂和A类泡沫灭火剂等类型.                                             (   )

8.低倍数泡沫灭火剂是指发泡倍数为1~20的泡沫灭火剂.              (   )

9.中倍数泡沫灭火剂是指发泡倍数为21~200泡沫灭火剂.              (   )

10.高倍数泡沫灭火剂是指发泡倍数为201以上的泡沫灭火剂.          (   )

11.低倍数泡沫灭火剂主要用于甲、乙、丙类液体的生产、储存、运输和使用场所.                                                             (   )

12.中倍数泡沫剂稳定性较低倍数泡沫灭火剂差，在一定程度上会受风的影响，抗复燃能力较低，因此使用时需要减少泡沫液供给的强度.              (   )

13.氟蛋白泡沫灭火剂是在蛋白泡沫液中加入氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂等制成.                                                         (   )

14.蛋白泡沫灭火剂由含蛋白的原料经部分水解制成，具有原料易得、生产工艺简单、成本低、泡沫稳定性好、对水质要求不高、储存性能较好等优点，主要用于扑救油类液体火灾                                              (   )

15.氟蛋白泡沫灭火剂是指可在某些烃类表面上形成一层水膜的泡沫灭火剂.其特点是可在某些烃类表面形成一层能够抑制油品蒸发的水膜，靠泡沫和水膜的双重作用灭火，灭火速度最快，具有流动性好、可液下喷射、可与干粉联用、可预混等特点.                                                       (   )

16.水成膜泡沫灭火剂(英文简称FFFP)是由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、抗燥剂助剂、极性成膜剂、稳定剂、抗冻剂、防腐剂等配制而成.       (   )

17.抗溶性泡沫灭火剂是指所产生的泡沫施放到醇类或其他极性溶剂表面时，可抵抗其对泡沫破坏性的泡沫灭火剂，又称为抗醇泡沫灭火剂.            (   )

18.抗溶性泡沫灭火剂有金属皂型、凝胶型、氟蛋白型、硅酮表面活性剂型等多种类型，用于扑救水溶性甲、乙、丙类液体火灾.                      (   )

19.A类泡沫灭火剂按产品性能分为适用于扑救A类火灾及隔热防护的A类泡沫灭火剂，代号为MABP和适用于扑救A类火灾、非水溶性液体燃料火灾及隔热防护的A类泡沫灭火剂，代号为MJAP.                                  (   )

20.卤化烷灭火剂主要通过抑制燃烧的化学反应过程，使燃烧的链式反应中断，达到灭火的目的.                                                 (   )

21.卤化烷灭火剂适用于扑救可燃气体火灾，甲、乙、丙类液体火灾，可燃固体的表面火灾和电气火灾.                                           (   )

22.七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、可导电的洁净气体灭火剂，其密度大约是空气密度的2倍，可在一定压力下呈液态储存.                       (   )

23.七氟丙烷灭火剂适用于扑救甲、乙、丙类液体火灾，可燃气体火灾，电气设备火灾，可燃固体物质的深位火灾.                                  (   )

24.惰性气体灭火剂指由氮气、氩气和一氧化碳按一定质量比混合而成的灭火剂

（  ）

25.热气溶胶灭火剂是一种特别研制加工的超细磷铵干粉，其粒径须在10m以下，用惰性气体使其从容器中喷射出来后在空气中形成气溶胶形态.         (   )

26.热气溶胶灭火剂是指由液体化学混合物经化学反应生成的具有灭火性质的气溶胶.                                                           (   )

27.气溶胶灭火剂适用于扑救固体表面火灾，以及通信机房、电子计算机房、电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房等防护区火灾.                     (   )

28.普通干粉灭火剂又称为ABC干粉灭火剂，这类灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾.                                                    (   )

29.多用途干粉灭火剂又称为BC干粉灭火剂，这类灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾.                                                         (   )

30.超细干粉灭火剂是指90%粒径小于或等于20m的固体粉末灭火剂.该类灭火剂按其灭火性能分为BC超细干粉灭火剂和ABC超细干粉灭火剂两类.      (   )

31.氢气、乙炔等气体发生火灾后适宜使用干粉灭火剂进行扑灭.        (   )

32.7150灭火剂适用于扑救D类火灾.                                (   )

33.手提式灭火器的操作要领归纳为“一提，二拔，三展，四压，五瞄，六射”.(   )

34.推车式灭火器的操作要领归纳为“一推，二拔，三握，四压，五扣，六射”.(   )

培训项目1 常用灭火剂与灭火器使用方法参考答案

一、单选题

1.D   2.B   3.A   4.C    5.A   6.B   7.A   8.A   9.A     10.D   11.C   12.B   13.D   14.A   15.C

二、多选题

1.ABCE    2.BCDE   3.BCDE   4.CDE   5.ABC   6.ACE   7.AB

8.ABCD    9.BCE    10.ABCE

三、判断题

1.√   2.×   3.×   4.√    5.√    6.√     7. √    8.√   9.√   10.√   11.√   12.×  13.√   14.√   15.×   16.×   17.√   18.√  19.×  20.√   21.√   22.×  23.×   24.×   25.×  26.×   27.√   28.×  29.×   30.√   31.×   32.√   33.×   34.×

培训项目2 火灾报警

一、单选题

1.某自动化程度较高的车间内发生火灾后，下列报警方法中不正确的是(   ).

A.拨打“119”火灾报警电话

B.使用报警设施设备如报警按钮报警

C.通过应急广播系统发布火警信息和疏散指示

D.在厂房内大声呼喊报警

2.发生火灾后，拨打“119”电话报警时必须讲清的内容不包括(   ).

A.说明起火单位和场所的详细地址

B.说明报警人姓名、单位和身份证号码

C.说明起火的场所和部位、着火的物质等

D.说明是否有人员被困、火场有无化学危险源等

3.关于消防控制室值班人员接到火灾警报时，其应急程序不符合要求的是(   ).

A.接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认

B.火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态

C.值班人员立即报告单位负责人，征得同意后立即拨打火警电话

D.值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案

二、多选题

1.发生火灾后，拨打“119”电话报警时必须讲清的内容包括(   ).

A.说明起火单位和场所的详细地址

B.说明报警人姓名、单位和及电话号码

C.说明起火的场所和部位、着火的物质等

D.说明是否有人员被困、火场有无化学危险源等

E.说明报警人身份证号码

2.消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序应符合的要求有(   ).

A.接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认

B.火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态

C.值班人员立即拨打火灾报警电话

D.值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案

E.值班人员报告当地政府有关负责人

三、判断题

1.《消防法》规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务.任何人发现火灾都应当立即报警.                 (   )

培训项目2 火灾报警参考答案

一、单选题

1.D    2.B    3.C

二、多选题

1.ABCD   2.ABCD

三、判断题

1.√

培训项目3 火场应急疏散逃生

一、单选题

1.应急疏散逃生的基本原则不包括(   ).

A.统一指挥          B.有序组织         C.灭火优先        D.确保安全

2.关于应急疏散逃生的基本原则中，说法错误的是(   ).

A.实施统一指挥应充分利用应急广播系统、扩音器等设施设备，统一发布火警信息

B.组织疏散逃生应明确优先顺序，优先安排受火势威胁最轻或最安全区域内的人员疏散

C.组织疏散逃生通常按照先着火层，再着火层上层，最后着火层下层的顺序进行

D.疏散逃生过程中应利用安全疏散设施或开启紧急电梯抢救被困人员

3.消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案内容不包括(   )

A.组织机构                       B.接警和报警处置程序

C.应急疏散的组织程序             D.火灾损失赔偿方案

4.消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少(   )进行一次演练，并结合实际不断完善预案.

A.每个月          B.每季度         C.每半年        D.每年

5.除消防重点单位外，其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少(   )组织一次演练.

A.每月            B.每季度         C.每半年        D.每年

二、多选题

1.关于应急疏散逃生的基本原则中，说法错误的有(   ).

A.实施统一指挥应充分利用应急广播系统、扩音器等设施设备，统一发布火警信息

B.组织疏散逃生应明确优先顺序，优先安排受火势威胁最严重或最危险区域内的人员疏散

C.组织疏散逃生通常按照先着火下层，再着火层，最后着火层上层的顺序进行

D.疏散逃生过程中可以使用普通电梯进行疏散

E.疏散逃生过程中应同时组织力量利用室内消火栓、防火门、防火卷帘等设施控制初起火势

2.消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案内容应当包括(   )

A.组织机构                         B.接警和报警处置程序

C.应急疏散的组织程序               D.扑救初起火灾的程序和措施

E.火灾现场保护措施

三、判断题

1.消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每年进行一次演练，并结合实际不断完善预案                                            (   )

2.除消防重点单位外，其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每半年组织一次演练.                                         (   )

3.发布火警时应利用应急广播系统、警铃、室内电话等设施设备以及通过喊话等方式发布火警信息.                                               (   )

培训项目3 火场应急疏散逃生参考答案

一、单选题

1.C    2.B    3.D    4.C    5.D

二、多选题

1.CD    2.ABCD

三、判断题

1.×   2.×   3.√

培训项目4 火灾扑救

一、单选题

1.下列有关扑救初起火灾的基本程序和方法中，错误的是(   )

A.发现起火后，应利用就近消火栓、灭火器等设施灭火，启动火灾报警按钮或拨打报警电话，及时通知消防控制室值班人员.

B.火灾确认后，应及时启动灭火和应急疏散预案，迅速开启消防设施，第一时间组织力量灭火，并向相关人员通报火灾情况.

C.组织引导人员疏散，协助有需要的人员撤离.

D.设立警戒，阻止所有人员进入火场，维护现场秩序

2.下列有关微型消防站灭火器材的配置，错误的是(   ).

A.应设置人员值守，器材存放等用房必须单独设置.

B.应根据扑救初起火灾需要，配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材，配置外线电话、手持对讲机等通信器材.

C.应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点.

D.有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆.

3.常见保护对象发生初起火灾后，下列处置措施中错误的是(   ).

A.电气设备发生火灾，千万不要用水或泡沫灭火器扑救，防止发生触电伤亡事故

B.当发现灶具有轻微的漏气着火现象时，应立即断开气源，并将少量千粉洒向火点灭火

C.当发现密闭房间的门缝冒烟时，应迅速打开房门进行扑救

D.非溶性液体着火可使用普通泡沫、干粉、开花或雾状水来进行火灾的扑救

4.下列有关火灾扑救时的注意事项中，不正确的是(   ).

A.采用冷却灭火法时，宜用水、二氧化碳等扑救活泼金属火灾和遇水分解物质火灾

B.采用窒息灭火法时，应预先确定着火物性质

C.易燃液体储罐火灾扑灭后，要持续冷却和用泡沫覆盖液面，同时还要防止液体蒸汽挥发积聚

D.搬运或疏散小包装易燃液体时，严禁滚动、摩擦、拖拉、碰撞等不安全行为

二、多选题

1.常见保护对象发生初起火灾后，下列处置措施中正确的是(   ).

A.电气设备发生火灾，可用灭火毯将着火电器包裹，让火自行熄灭

B.当遇有可燃气体从灶具或管道、设备泄漏时，应立即关闭气源，熄灭所有火源，同时打开门窗通风

C.易燃液体发生泄漏流淌时，应及时关闭下游物料管道阀门

D.可溶性液体着火应选用抗溶性泡沫、干粉、卤代烷等灭火剂来进行火灾的扑救

E.当油锅因温度过高发生自燃起火时，可用水流冲击灭火

2.下列火灾扑救时的注意事项中，正确的是(   ).

A.采用冷却灭火法时，宜用水、二氧化碳等扑救活泼金属火灾和遇水分解物质火灾

B.芳香族化合物、亚硝基类化合物和重氮盐类化合物等自反应物质着火时，宜采用窒息灭火法扑救

C.易燃液体储罐火灾扑灭后要持续冷却和用泡沫覆盖液面，还要防止液体蒸汽挥发积聚

D.搬运或疏散小包装易燃液体时，禁止背负、肩扛，禁止使用易产生火花的铁制工具

E.可燃气体发生泄漏时，应及时查找泄漏源，杜绝一切火源

三、判断题

1.微型消防站应建立值守制度，确保值守人员24小时在岗在位，做好应急准备. (   )

2.接到火警信息后，控制室值班员应迅速核实火情，启动灭火处置程序.消防员应按照“10分钟到场”要求赶赴现场处置.                           (   )

3.当有限空间发生火灾时，可采取凿开封堵、打开门窗等方法，让空气进入燃烧区域，以达到窒室息灭火的效果.                                    (   )

4.电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则，带电灭火时可用干粉灭火器、二氧化碳灭火器进行灭火.                         （   ）

5.当遇有可燃气体从灶具或管道、设备泄漏时，不能关闭气源，应先关闭门窗通风，再熄灭所有火源.                                            （   ）

6.当油锅因温度过高发生自燃起火时，可用灭火毯覆盖或将锅盖盖上，使着火烹饪物降温、窒息灭火，也可以使用水流冲击灭火.                    （   ）

7.易燃液体发生泄漏流淌时，应及时关闭下游物料管道阀门，采取必要措施减缓或制止泄漏.                                                    （   ）

8.可溶性液体着火应选用非抗溶性泡沫、干粉等灭火剂来进行火灾的扑救（   ）

9.镁粉、铝粉、钛粉及锆粉等金属元素的粉末着火时，不宜用水、二氧化碳等扑救，可采用沙土覆盖等方法灭火.                                  （   ）

10.芳香族化合物、亚硝基类化合物和重氮盐类化合物等自反应物质着火时，宜采用窒息灭火法扑救，也可采用喷射大量的水冷却灭火.               （   ）

培训项目4 火灾扑救参考答案

一、单选题

1.D    2.A    3.C    4.A

二、多选题

1.ABD   2.CDE

三、判断题

1.√   2.×   3.×   4.√    5.×    6.×    7.×   8.×   9.√   10.×

培训项目5 火灾现场保护

一、单选题

1.火灾现场保护范围应当根据现场勘验的实际情况和进展进行调整，遇有(   )情况时无须扩大现场保护区.

A.可燃液体发生火灾                  B.起火点位置未确定

C.电气故障引起的火灾                D.爆炸现场

2.火灾现场保护的方法不包括(   )

A.灭火中的现场保护                  B.勘查的现场保护

C.灭火方式的保护                    D.痕迹与物证的现场保护

3.火灾发生后勘查的现场保护不包括(   )

A.露天保护        B.地下保护       C.室内保护      D.大型火灾现场保护

4.火灾发生后对露天勘查现场进行保护时，下列说法错误的是(   ).

A.首先在发生火灾的地点和留有火灾痕迹、物证的一切场所的周围划定保护范围

B.在火灾情况尚不清楚时，可以将保护范围适当扩大一些

C.待勘查工作就绪后，仍不得缩小保护区，且必须同时布置警戒

D.对重要部位可绕红白相间的绳旗划警戒我圈或设置屏障遮挡

5.火灾发生后对室内勘查现场进行保护时，下列说法错误的是(   ）

A.主要是在室外门窗下布置专人看守

B.对重点部位予以查封

C.对现场的室外和院落也应划出一定的禁入范围

D.对于私人房间无须管理

6.火灾现场保护的注意事项中，下列说法错误的是(   ).

A.火灾现场保护人员发现易燃液体或者可燃气体泄漏应关闭阀门

B.火灾现场保护人员发现有导线落地时应切断电源

C.火灾现场危险区域实行隔离，进入现场后人要站在下风处，尽量站在低洼处

D.被烧坏的建筑物若需要移动时，事前应详细记录现场原貌

二、多选题

1.火灾现场保护范围应当根据现场勘验的实际情况和进展进行调整，遇有(   )情况时，应根据需要适当扩大保护区.

A.起火点位置已经确定                  B.起火点位置未确定

C.电气故障引起的火灾                  D.爆炸现场

E.可燃气体发生火灾

2.火灾现场保护的注意事项中，下列说法错误的有(   )

A.扑灭后的火场“死灰”复燃，甚至二次成灾时，要迅速有效地实施扑救，酌情及时报警

B.进入危险物品火灾现场的人员要使用隔绝式呼吸器，穿全身防护衣

C.现场保护人员如发现易燃液体或者可燃气体泄漏不能擅自处理

D.被烧坏的建筑物有倒塌危险并危及他人安全时，不能采取任何固定措施

E.暴露在放射线中的人员及装置要等待放射线主管人员到达，按其指示处理，清扫现场

三、判断题

1.火灾现场是指发生火灾的地点和留有与火灾原因有关痕迹、物证的场所.（   ）

2.保护火灾现场的目的是使火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾原因认定的准确性.                           (   )

3.当怀疑起火原因为电气设备故障时，只需将火场用电设备安装场所及其设备列入保护范围，其线路及开关、插座等无须列入保护范围.              （   ）

4.建筑物因爆炸倒塌起火的现场，仅需把爆炸破坏或影响的建筑物列入现场保护区.                                                            （   ）

5.保护范围确定后，禁止任何人(包括现场保护人员)进人保护区，更不得擅自移动火场中的任何物品，对火灾痕迹和物证，应釆取有效措施，妥善保护.（   ）

6.对可能证明火灾蔓延方向和火灾原因的任何痕迹、物证均应严加保护.（   ）

7.火灾现场保护人员不准随便进入现场，不准触摸现场物品，不准移动、拿用现场物品.                                                        （   ）

培训项目5 火灾保护现场参考答案

一、单选题

1.A    2.C    3.B    4.C    5.D    6.C

二、多选题

1.BCD    2.CD

三、判断题

1.√   2.√   3.×   4.×    5.√    6.√    7. √

培训模块八计算机基础知识

培训项目1计算机系统的组成与功能

一、单选题

1.计算机的输入设备是指向计算机输入信息的设备，其不包括(  )

A.键盘     B.鼠标     C.显示器     D.麦克风

2.下列设备中不属于计算机的输出设备的是(  )

A.打印机   B.光笔     C.投影仪     D.音箱

3.外存储器指除计算机内存及CPU缓存以外的存储器，其不包括(  )

A.硬盘     B.显卡     C.U盘       D.光盘

4.鼠标是计算机的输入设备，其按构造分类不包括(  )

A.机械鼠标 B.光电鼠标 C.触摸式鼠标 D.三键鼠标

5.常见的打印机有激光打印机、喷墨打印机、热敏打印机、针式打印机等，下列关于其性能特点中，说法错误的是(  )。

A.激光打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，但打印速度慢，噪声大

B.喷墨打印机打印照片效果好，成本较低，噪声小

C.热敏打印机的缺点是长期放置图案会消失，加热后整体变黑，不能打印彩色

D.针式打印机的缺点是噪声大，打印速度慢，只能单色打印

6.下列关于常见打印机适用范围的说法中，错误的是(  )。

A.激光打印机一般应用于办公文件打印

B.喷墨打印机一般应用于照片打印

C.热敏打印机一般应用于打印超市购物小票

D.针式打印机一般应用于家庭或发票打印

7.显卡又称显示适配器，其主要性能不包括(  )。

A.分辨率   B.色深      C.显存容量      D.屏幕稳定性

8.计算机软件分为系统软件和应用软件两大类，下列不属于系统软件的是(  )。

A.操作系统B.语言处理程序C.服务程序    D.文字处理软件

9.下列操作系统中，不属于国外操作系统的是(  )。

A.红旗 Linux  B. Unix   C. Mac OS      D. Windows

二、多选题

1.下列设备中属于计算机的输入设备的有(     )。

A.键盘        B.摄像头  C.图像扫描仪   D.音箱     E.打印机

2.下列设备中属于计算机的输出设备的有(     )。

A.显示器      B.摄像头  C.图像扫描仪   D.音箱     E.打印机

3.计算机硬件系统是指构成计算机的物理零部件，其包括(     )。

A.输入设备    B.输出设备C.内、外存储器 D.中央处理器 E.应用软件

4.下列有关计算机硬件系统的性能中，说法错误的有(     )。

A.键盘和鼠标是最常用的输入设备

B.鼠标按照接线形式可分为有线鼠标和无线鼠标

C.击打式打印机利用光、电、磁、喷墨等物理和化学的方法把字符或图形印出来

D.热敏打印机一般应用于办公文件打印

E.主板又称为主机板、系统板、母板等，是整个计算机工作的基础

5.下列组件中，属于计算机硬件系统的有(     )。

A.中央处理器  B.主板  C.显示卡  D.声卡  E.操作系统

6.计算机软件是指为了满足用户需要而编制的各种程序的总和，下列属于计算机软件系统的有(     )。

A.操作系统  B.语言处理程序   C.文字处理软件的  D.音频处理软件 E.网卡

7.下列操作系统中，属于国内操作系统的有(     )。

A.红旗 Linu   B.中兴新支点   C.银河麒麟、    D.Mac OS      E..Linux

8.计算机软件分为系统软件和应用软件两大类，下列属于应用软件的有(     )。

A.文字处理软件         B.语言处理程序        C.音频视频处理软件

D.压缩软件             E.图形图像处理软件

三、判断题

1.键盘是操作计算机运行的一种指令和数据输入设备。标准 Windows键盘采用104个键，分为主键盘区、功能键区、控制键区、数字键区四个部分。  （  ）

2.激光打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，打印成本低，噪声小。激光打印机一般应用于发票打印。                            （  ）

3.喷墨打印机打印照片效果好，成本较低，噪声小；缺点是打印速度较慢，水浸图案会模糊，针头容易堵住。喷墨打印机一般应用于家庭或照片打印。   （  ）

4.非击打式打印机利用打印头上的钢针与色带和打印纸相撞而印出字符或图形。（ ）

5.硬盘分为固态硬盘(SSD盘)、机械硬盘(HDD盘)和混合硬盘(HHD盘)。   (  )

6.机械硬盘最主要的性能指标是转速和容量。转速是硬盘盘片旋转的速度，转速越慢，硬盘读写速度越快。                                         (  )

7.CD光盘的存储容量一般为4GB左右，DVD光盘的存储容量为650MB左右。(  )

8.U盘全称USB闪存盘，是一种使用USB接口的无须物理驱动器的微型高容量移动存储设备，通过USB接口与计算机主机连接，实现即插即用。        （  ）

9.CPU的性能主要取决于它在每个时钟周期内处理数据的能力(每次能处理数据的位数)和时钟频率(主频)。位数越少，处理能力越强；频率越低，处理速度越快。                                                            （  ）

10.压缩软件的作用是使原文件的存储容量变大，增加占用的磁盘空间，还可以加密压缩，保证原文件的安全。目前常用的压缩软件有 WinRAR、WinZip等。(  )

(  )

培训项目1计算机系统的组成与功能参考答案

- 选择题

- C2.B3.B4.D5.A6.D7.D8.D9.A

- 多选题

- ABC2.ADE3.ABCD4.CD5.ABCD6.ABCD7.ABC8.ACDE

- 判断题

1.×2.×3.√4.×5.√6.×7.×8.√9.×10.×

培训项目2计算机基本操作

一、选择题

1.有关 Windows操作系统中的基本操作中，说法错误的是(  )。

A.Windows桌面图标可分为系统图标和应用程序快捷方式图标两类

B.桌面图标除“回收站”外，都不可以重新命名

C.单击“任务栏”最右侧的时钟，选择“更改日期和时间设置”，用户可以设置日期和时间

D.打开程序和文档后，在“任务栏”上会出现一个标有文档名称的按钮，若要切换界面，单击代表该界面的按钮

2.下列有关 Windows操作系统中对文件及文件夹的操作和管理中，说法错误的是(  )。

A.单击窗口中的“文件”莱单，选择“新建”子莱单中的“文件夹”，文档库窗口即增加一个“新建文件夹”的文件夹，输入一个新名称，按【 Enter】键，文件夹建立完毕

B.重命名文件名可以通过右键单击文件，通过快捷莱单完成重新命名

C.选中连续文件(夹)时，鼠标右键单击第一个文件，按住【 Shift】键后用鼠标单击最后一个文件，则选中一组连续文件

D.选中不连续文件(夹)。鼠标左键单击第一个文件，按住【Ctrl】键后用鼠标左键单击另一个文件，依次选中多个不连续文件

3.对 Windows操作系统中添加应用程序时，操作错误的是(  )。

A.光盘上带有自动安装文件时，将其放入光驱后可自动运行安装程序

B.直接运行安装盘中的安装程序，如 setup。exe

C.可以从互联网上下载安装程序

D.添加的应用程序不能删除

- 多选题

1.关于文件(夹)说法正确的有(     )。

A.文件名包括文件主名和扩展名两部分

B.扩展名表示文件的类型

C.文件夹是用来组织和管理磁盘文件的一种数据结构

D.文件名或文件夹名中最多可以有255个字符

E.文件夹不可被删除

三、判断题

1.计算机开机要按照一定的顺序，否则会影响机器的使用寿命。首先打开总电源，即接通主机与显示器的电源，接着开启主机，最后再开显示器。       （  ）

2.计算机关机时，先关闭所有程序后再按〖开始】/【关机】按钮，关闭计算机；计算机显示关机完成，显示器黑屏后，再关闭显示器；最后关闭总电源。(  )

3. Windows允许更改文件或文件夹的名称，具体操作如下：选中重命名的文件(夹)，在“文件”菜单中选择“重命名”，文件(夹)名在框内突出显示，输入新名称，按【Ener】键，完成文件重命名。                           （  ）

4.当忘记某一文件的具体存放位置，可以通过如下操作找回：单击“开始”菜单，在“搜索程序和文件”文本框内输入查找的文件名，搜索结果会分类出现在菜单栏中。(  )

培训项目2计算机基本操作参考答案

- 单选题

- B2.C3.D

- 多选题

- ABCD

- 判断题

- ×2.√3.√4.√

培训项目3 文字处理软件的功能和使用

一、单选题

1.微软办公软件中Word2010版的主要功能不包括(  )。

A.文字录入与编辑                B.格式设置与排版

C.数据处理功能                  D.丰富的素材处理

2.打开word2010，显示的界面包括四部分内容，其中不包含（  ）。

A.快速访问工具栏    B.文字区    C.莱单栏    D.功能区

二、判断题

1.Word2010中，菜单栏包括文件、开始、插人、页面布局、引用、邮件、审阅、视图等栏目，点击栏目名称，在下方功能区中显示相关操作命令按钮集合。（  ）

2.Word2010中，新建空白文档后，编辑区出现一个闪烁的光标，用户可在此处输入文字。当输入的文字到达编辑区右侧边界时自动换行，用户可按【 Enter】键另起一段。                                                     (  )

3.Word2010拥有强大的排版功能，可对字体、段落等进行编辑和美化，增强文件的表现力。                                                    （  ）

培训项日3文字处理软件的功能和使用参考答案

- 单选题

- C2.B

- 判断题

- √2.√3.√

培训项目4电子表格软件的功能和使用

一、单选题

1.新建的 Excel工作簿包含三个工作表，分别为“Sheet1”“Sheet2”和“Sheet3”。单击下方“sheet3”后的♢按钮后，会出现(  )情况。

A.新建一个工作表“Sheet4”     B.打开工作表“ Sheet3”

C.删除工作表“ Sheet3”        D.复制工作表“ Sheet3”

2.“公式=SUM(F2：F6)”的作用是(  )。

A.求F2和F6这两个单元格数据之和

B.求F2到F6这五个单元格数据之和

C.求F2和F6这两个单元格数据平均值

D.求F2到F6这五个单元格数据平均值

3. Excel中表格在打印时可能会出现同一行跨页等问题，用户可通过(  )界面直接调整打印格式。

A.“分页预览”                B.“页面布局”

C.“全屏显示”                D.“显示比例”

二、多选题

1.微软办公软件中Exce2010版的主要功能包括(     )。

A.文字录入与编辑      B.格式设置与排版     C.表格制作功能

D.数据处理功能        E.丰富的素材处理

2.打开 Excel2010，显示的界面包括(     )和编辑区五部分内容。

A.快速访问工具栏    B.文字区    C.菜单栏   D.功能区    E.编辑栏

三、判断题

1.电子表格软件是一种计算机应用软件，主要功能是实现表格的电子化，并对表格中的数据进行整理、计算、统计等。                               (  )

2.Excel以“单元格”为基本单位进行编辑。                         （  ）

3. Excel2010保存的默认工作簿扩展名为，xlsx，用户也可另存为.xls、.pdf(PDF文件)和.html（网页文件）等。                                    （  ）

培训项目4电子表格软件的功能和使用答案

- 单选题

- A2.B3.A

- 多选题

- CD2.ACDE

- 判断题

- √2.√3.√

培训项目5互联网的基本概念和应用

一、单选题

1.互联网的速率指的是数据的传送速率，也称为数据率或比特率，其单位不包括(  )。

A. bit/s         B. ISP        C. b/s       D. bps

2.按照网络覆盖的地理范围，计算机网络分类不包括(  )。

A.局域网         B.城域网      C.广域网     D.县域网

3.下列有关互联网的分类中，说法错误的是(  )。

A.按照网络覆盖的地理范围，计算机网络可分为局域网、城域网、广域网三种

B.按照网络的传输介质分类，计算机网络可分为导向传输网和非导向传输网

C.按照网络的传输信号，计算机网络可分为有线网和无线网

D.按照网络的使用者分类，计算机网络可分为公用网和专用网

二、判断题

1.互联网( Internet，也叫国际互联网)是指由数量众多的、覆盖全球的各种计算机网络互联起来的计算机网络。                                  （  ）

2.带宽用来表示互联网传输数据的能力，即在单位时间内通过的最高数据率，单位是bps。                                                       （  ）

3.按照网络的传输介质分类，计算机网络可分为导向传输网和非导向传输网。（ ）

4.按照网络的使用者分类，计算机网络可分为公用网和专用网。        （  ）

培训项目5互联网的基本概念和应用参考答案

一、单选题

1.B2.D3.C

二、判断题

1.√2.√3.√4.√

培训项目6  Auto CAD软件的功能和使用

一、单选题

1.Auto CAD的功能不包括（  ）。

A.二维图形绘制                B.三维图形绘制

C.四维图形绘制                D.图形编辑

2.Auto CAD的绘图文件扩展名为(  )。

A,dwg       B..dxf      C. dwt      D. dxs

二、判断题

1. CAD(Computer Aided Design)是计算机技术的一个应用领域，中文名称为“计算机辅助设计”，指利用计算机及相关设备辅助人员进行设计工作，广泛应用于工程设计领域。                                                 （  ）

2.Auto CAD的功能包括二维图形绘制、三维图形绘制和图形编辑。     （  ）

培训项目6  Auto CAD软件的功能和使用参考答案

- 单选题

- C2.A

- 判断题

- √2.√

培训模块九 相关法律、法规知识

培训项目1《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》

一、单选题

1.劳动者可以单方面解除劳动合同，但应当提前(  )以书面形式通知用人单位.

A.十天   B. 二十天  C.三十天   D.六十天

2.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位可以单方面解除劳动合同，但应提前(  )以书面形式通知劳动者本人

A.二十日  B.三十日  C.十五日  D.六十日

3.公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查.消防救援机构应当自受理申请之日起(  )工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查.

A.3个  B.5个   C.10个  D.15个

4.根据《消防法》要求，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责，其中般单位应当履行的消防安全职责不包括（  ）

A.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志

B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测

C.组织防火检查，及时消除火灾隐患

D.建立消防档案，确定消防安全重点部位

5.关于消防产品的质量要求和监督管理制度，以下说法错误的是(  ).

A.消防产品必须符合国家标准

B.消防产品没有国家标准的，必须符合行业标准

C.依法实行强制性产品认证的消防产品，由企业出具检验合格报告后，方可生产、销售、使用的，方可生产、销售、使用

D.新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，经技术鉴定符合消防安全要求

二、多选题

1.劳动合同一般包括七项必备条款，除劳动合同期限、工作内容、劳动报酬外，还应包括(   )

A.劳动保护和劳动条件

B.劳动纪律

C.劳动合同终止的条件

D.违反劳动合同的责任

E.劳动合同展期的条件

2.劳动合同的变更是指劳动合同依法订立后，在合同尚未履行或者尚未履行完毕以前，双方当事人依法对劳动合同约定的内容进行修改或者补充的法律行为，下列有关劳动合同的变更中，说法错误的有(   ).

A.即使用人单位和劳动者协商一致，也不能变更劳动合同的内容

B.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，用人单位可以与劳动者协商变更劳动合同，调整劳动者的工作岗位

C.劳动者非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，用人单位可以与劳动者协商变更劳动合同，调整劳动者的工作岗位

D.劳动者不能胜任工作，用人单位可以与劳动者协商变更劳动合同，调整劳动者的工作岗位

E.劳动者不能胜任工作，用人单位不能调整劳动者的工作岗位

3.若劳动者(   )，用人单位有权单方面解除劳动合同

A.在试用期间被证明不符合录用条件工氯答

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度

C.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害

D.被依法追究刑事责任

E.违反治安管理条例单

4.若(   )，用人单位只需提前三十日以书面形式通知劳动者本人后，就可以单方面解除劳动合同.

A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作

C.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议

D.劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度

E.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害

5.有(   )情形时，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同.

A.在试用期内的

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的.

C.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件自

D.用人单位让劳动者从事重体力劳动的

E.劳动合同还有三个月即将到期的

6.根据《消防法》要求，机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防安全职责，其中般单位应当履行的消防安全职责包括(   ).

A.落实消防安全责任制

B.组织进行有针对性的消防演练

C.组织防火检查，及时消除火灾隐患

D.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

E.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

7.根据《消防法》要求，消防安全重点单位除应当履行一般单位的消防安全职责外，还应当履行(   )职责

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

E.建立专职消防队

三、判断题

1.我国现行的《中华人民共和国劳动法》于1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自1995年1月1日起施行.（  ）

2.劳动者有以下四种情形之一的，用人单位不得单方面解除劳动合同：劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；劳动者患病或者负伤，在规定的医疗期内的；女职工在孕期、产假、哺乳期内的；法律、行政法规规定的其他情形.（  ）

3.工作时间是指劳动者根据国家的法律规定，在1个昼夜或1周之内从事本职工作的时间.（  ）

4.用人单位可以用实物替代货币向劳动者支付工资 （  ）

5.《消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全 （  ）

培训项目1《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》参考答案

- 单选题

- C 2.B 3.C 4.D 5.C

- 多选题

1.ABCD 2.AE 3.ABCD 4.ABC 5.ABC 6.ABC 7.ABCD

- 判断题

- √ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

培训项目2《火灾自动报警系统设计规范》《火灾自动报警系统施工及验收规范》相关知识

一、单选题

1.为合理设计火灾自动报警系统，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《火灾自动报警系统设计规范》(GB5011)该标准于2013年9月6日颁布，自(  )起实施.

A.2013年10月1日     B.2014年5月1日

C.2014年6月1日      D.2014年4月1日

2.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)，不适用于火灾自动报警系统设计的是(   ).

A.新建的建(构)筑物中        B.扩建的建(构)筑物中

C.改建的建(构)筑物中        D.生产炸药、火药等场所

3.为保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)，该标准于2007年10月23日颁布，自（  ）起实施

A.2008年1月1日            B.2008年2月1日

C.2008年3月1日            D.2008年4月1日

二、多选题

1.《火灾自动报警系统设计规范》(GB5011)不适用于生产和储存(   )等场所设置的火灾自动报警系统的设计.

A.火药  B.弹药   C.农药    D.火工品     E.炸药

三、判断题

1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收，不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和储存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收.（   ）

培训项目2.《火灾自动报警系统设计规范》《火灾自动报警系统施工及验收规范》相关知识参考答案

一、单选题

1.B 2.D 3.C

二、多选题

1.ABDE

三、判断题

1.√

培训项目3《城市消防远程监控系统技术规范》相关知识

一、单选题

1.为了合理设计和建设城市消防远程监控系统，保障系统的设计和施工质量，实现火灾的早期报警和建筑消防设施运行状态的集中监控，提高单位消防安全管理水平，特制定《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440).该标准于2007年10月23日颁布，自(   )起实施.

A.2008年1月1日

B.2008年2月1日

C.2008年3月1日

D.2008年5月1日

培训项目3《城市消防远程监控系统技术规范》相关知识参考答案

一、单选题

1.A

培训项目4《建筑灭火器配置设计规范》《建筑灭火器配置验收及检查规范〉相关知识

一、单选题

1.为了合理配置建筑灭火器，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全，特制定《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140).该标准于2005年培训模块九相关法律、法规知识7月15日颁布，自(  )起实施.

A.2005年7月1日      B.2005年8月1日

C.2005年9月1.日      D.2005年10月1日

二、多选题

1.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程，不适用于(    )的厂房或库房.

A.生产或储存炸药          B.生产或储存弹药

C.生产或储存火工品        D.生产或储存花炮

E.生产或储存农药

三、判断题

1.为保障建筑灭火器的合理安装配置和安全使用，及时有效地扑灭初起火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444）.该标准于2008年8月13日颁布，自2008年11月1日起实施. (  )

培训项目4《建筑灭火器配置设计规范》《建筑灭火器配置验收及检查规范〉相关知识参考答案

一、单选题

1.D

二、多选题

1.ABCD

三、判断题

1.√

培训项目5《建筑防烟排烟系统技术标准》相关知识

一、单选题

1.为了合理设计建筑防烟、排烟系统，保证施工质量，规范验收和维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251).该标准于2017年11月20日颁布，自(   )起实施.

A.2018年5月1日       B.2018年7月1日

C.2018年8月1日       D.2018年9月1日

二、判断题

1.《建筑防烟排烟系统技术标准》于2017年11月20日颁布，自2017年11月30日起实施.（   ）

培训项目5《建筑防烟排烟系统技术标准》相关知识参考答案

一、单选题

1.C

二、判断题

1.×

培训项目6《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相关知识

一、单选题

1.为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统，保证消防应急照明和疏散指示系统的施工质量，确保系统正常运行，特制定《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》.该标准于2018年7月10日颁布，自(   )起实施.

A.2019年1月1日        B.2019年3月1日

C.2019年5月1日        D.2019年7月1日

二、判断题

1.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》于2018年7月10日颁布，自2019年4月1日起实施.（   ）

培训项目6《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相关知识参考答案

一、单选题

1.B

二、判断题

1.×

培训项目7《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》

相关知识

一、单选题

1.为保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB5087).该标准于2014年1月9日颁布，自(   )起实施

A.2014年5月1日      B.2014年6月1日

C.2014年8月1日      D.2014年9月1日

二、判断题

1.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)于2014年1月9日颁布，自2014年3月1日起实施.（  ）

培训项目7《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》

相关知识参考答案

一、单选题

1.C

二、判断题

1.×

培训项目8《消防给水及消火栓系统技术规范》相关知识

一、单选题

1.为合理设计消防给水及消火栓系统，保障施工质量，规范验收和维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974).该标准于2014年1月2日颁布，自（    ）起实施.

A.2014年5月1日       B.2014年7月1日

C.2014年8月1日       D.2014年10月1日

二、判断题

1.《消防给水及消火栓系统技术规范》于2014年1月29日颁布，自2014年10月1日起实施 （   ）

培训项目8《消防给水及消火栓系统技术规范》相关知识参考答案

一、单选题

1.D

二、判断题

1.√

培训项目9《自动喷水灭火系统设计规范》《自动喷水灭火系统施工及验收》相关知识

一、单选题

1.为正确、合理地设计自动喷水灭火系统，保护人身和财产安全，特制定《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084).该标准于2017年5月27日颁布（   ）起实施

A.2018年1月1日         B.2018年2月1日

C.2018年3月1日         D.2018年4月1日

二、判断题

1.《自动喷水灭火系统设计规范》不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计.（   ）

培训项目9《自动喷水灭火系统设计规范》《自动喷水灭火系统施工及验收》相关知识参考答案

一、单选题

1.A

- 判断题

- √

培训项目10《泡沫灭火系统设计规范》《泡沫灭火系统施工及验收规范》相关知识

一、单选题

1.为合理地设计泡沫灭火系统，减少火灾损失，保障人身和财产安全，特制定《泡沫灭系统设计规范》(GB50151).该标准于2010年8月18日颁布，自(  )起实施.

A.2011年5月1日         B.2011年6月1日

C.2011年8月1日         D.2011年9月1日

2.为保障泡沫灭火系统的施工质量和使用功能，规范验收和维护管理，特制定《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281).该标准于2006年6月19日颁布，自(  )起实施.

A.2006年9月1日         B.2006年10月1日

C.2006年11月1日        D.2006年12月1日

二、多选题

1.《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151)不适用于(  ).

A.新建工程    B.改建工程     C.海上石油平台

D.船舶        E.扩建工程

三、判断题

1.《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151)适用于新建、改建、扩建工程中设置的泡沫灭火系统的设计，不适用于船舶、海上石油平台等场所设置的泡沫灭火系统的设计.（   ）

2.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)适用于新建、扩建、改建工程中设置的低倍数、中倍数和高倍数泡沫灭火系统的施工及验收、维护管理 .（  ）

培训项目10《泡沫灭火系统设计规范》《泡沫灭火系统施工及验收规范》相关知识参考答案

一、单选题

1.B  2.C

二、多选题

1.CD

三、判断题

1.√  2.√

培训项目11〈自动跟踪定位射流灭火系统》相关知识

一、单选题

1.为合理设计自动跟踪定位射流灭火系统，保障该系统相关产品的质量和使用功能，规范维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产的安全，特制定《自动跟踪定位射流灭火系统》(GB25204).该标准于2010年9月26日颁布，自(  )起实施.

A.2011年1月1日            B.2011年3月1日

C.2011年4月1日            D.2011年5月1日

二、判断题

1.《自动跟踪定位射流灭火系统》(GB25204)适用于以水或泡沫混合液为喷射介质的，利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件进行早期火灾的自动定位，并运用自动控制技术来实现灭火的各种自动跟踪定位射流灭火系统.（   ）

培训项目11〈自动跟踪定位射流灭火系统》相关知识参考答案

一、单选题

1.B

二、判断题

1.√

培训项目12〈气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工及验收规范相关知识》

一、单选题

1.为合理设计气体灭火系统，减少火灾危害，保护人身和财产的安全，特制定《气体灭火系统设计规范》(GB50370).该标准于2006年3月2日颁布，自()起实施

A.2006年2月1日             B.2006年3月1日

C.2006年4月1日             D.2006年5月1日

2.为统一气体灭火系统工程施工及验收要求，保障气体灭火系统工程质量，特制定《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263).该标准于2007年1月24日颁布，自()起实施.

A.2007年3月1日       B.2007年5月1日

C.2007年7月1日       D.2007年9月1日

二．判断题

1.《气体灭火系统设计规范》(GB50370)适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、1G541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计.（ ）

培训项目12〈气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工及验收规范相关知识》参考答案

一、单选题

1.D  2.C

二、判断题

1.√

培训项目13〈建筑消防设施的维护管理》相关知识

一．单选题

1.为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作，确保建筑消防设施完好有效，特制定《建筑消防设施的维护管理》(GB25201).该标准于2010年9月26日颁布，自(   )起实施

A.2011年2月1日           B.2011年3月1日

C.2011年4月1日           D.2011年5月1日

培训项目13〈建筑消防设施的维护管理》相关知识参考答案

一、单选题

1.B

培训项目14其他消防设施设计、施工和验收、检测规范标准的相关知识

一、单选题

1.为合理地设计固定消防炮灭火系统，减少火灾损失，保护人身和财产安全，特制定《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338).该标准于2003年4月15日颁布，自(    )起实施

A.2003年5月1日           B.2003年6月1日

C.2003年7月1日           D.2003年8月1日

2.为合理设计干粉灭火系统，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《干粉灭火系统设计规范》(GB50347).该标准于2004年9月2日颁布，自(   )起实施.

A.2004年9月1日            B.2004年10月1日

C.2004年11月1日           D.2004年12月1日

3.为合理设计细水雾灭火系统，保证其施工质量，规范其验收和维护管理，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898).该标准于2013年6月8日颁布，自 (   )起实施

A.2013年8月1日          B.2013年9月1日

C.2013年10月1日         D.2013年12月1日

二、判断题

1.为合理设计水喷雾灭火系统，保障其施工质量和使用功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，特制定《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219).该标准于2014年10月9日颁布，自2015年8月1日起实施.（   ）

培训项目14其他消防设施设计、施工和验收、检测规范标准的知识参考答案

一、单选题

1.D  2.C  3.D

二、判断题

1.√